## 大崎上島町
【大崎上島町】
原水、浄水場出口及び給水栓の水質検査結果
大崎上島町県用水受水
太田川水系
| 項 目 名 | 水質基準値等 | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓
|  |  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 給 水 栓 最大値: 0; 給 水 栓 最小値: 0; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
2 | 大腸菌 （定量） | 不検出
| 大腸菌 （定性） | 不検出（陰性） | 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下 | bar: 給 水 栓 平均値 to 給 水 栓 回数
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.00005; 給 水 栓 回数: 1
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.004; 給 水 栓 最小値: <0.004; 給 水 栓 平均値: <0.004; 給 水 栓 回数: 4
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.66; 給 水 栓 最小値: 0.3; 給 水 栓 平均値: 0.43; 給 水 栓 回数: 12
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 0.13; 給 水 栓 回数: 1
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.0001; 給 水 栓 回数: 1
15 | 1、4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
16 | シス-1、2-ジクロロエチレン及び トランス-1、2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.16; 給 水 栓 最小値: <0.08; 給 水 栓 平均値: 0.11; 給 水 栓 回数: 4
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.02; 給 水 栓 最小値: 0.004; 給 水 栓 平均値: 0.012; 給 水 栓 回数: 4
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: 0.002; 給 水 栓 回数: 4
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.01; 給 水 栓 最小値: <0.01; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 4
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ及びﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑのそれぞれの濃度の総和） | 0.1mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.034; 給 水 栓 最小値: 0.011; 給 水 栓 平均値: 0.023; 給 水 栓 回数: 4
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.012; 給 水 栓 最小値: 0.004; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 4
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.011; 給 水 栓 最小値: 0.004; 給 水 栓 平均値: 0.007; 給 水 栓 回数: 4
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 1
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.05; 給 水 栓 最小値: 0.01; 給 水 栓 平均値: 0.03; 給 水 栓 回数: 4
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 1
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 1
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 7.3; 給 水 栓 回数: 1
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 12; 給 水 栓 最小値: 8.9; 給 水 栓 平均値: 9.9; 給 水 栓 回数: 12
39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 29; 給 水 栓 回数: 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 65; 給 水 栓 回数: 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.02; 給 水 栓 回数: 1
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 2e-06; 給 水 栓 回数: 1
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 1
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.0005; 給 水 栓 回数: 1
46 | 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.8; 給 水 栓 最小値: 0.4; 給 水 栓 平均値: 0.5; 給 水 栓 回数: 12
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 給 水 栓 最大値: 7.4; 給 水 栓 最小値: 7.2; 給 水 栓 平均値: 7.3; 給 水 栓 回数: 12
48 | 味 | 異常でない | 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
49 | 臭気 | 異常でない | 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
50 | 色度 | ５度以下 | 給 水 栓 最大値: 0.5; 給 水 栓 最小値: <0.5; 給 水 栓 平均値: <0.5; 給 水 栓 回数: 12
51 | 濁度 | ２度以下 | 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12
水質管理目標設定項目
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定）
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/l（暫定）
4 | （欠番）
5 | 1、2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下
6 | （欠番）
7 | （欠番）
8 | トルエン | 0.4mg/l以下
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/l以下
10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下
11 | （欠番）
12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下（暫定）
14 | 抱水クロラール | 0.02mg/l以下（暫定）
15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下
16 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.5; 給 水 栓 最小値: 0.3; 給 水 栓 平均値: 0.4; 給 水 栓 回数: 12
17 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 10mg/ｌ以上100mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 29; 給 水 栓 回数: 1
18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
19 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下
20 | 1、1、1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下
21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下
22 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | 3mg/l以下
23 | 臭気強度（TON） | 3以下
24 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 65; 給 水 栓 回数: 1
25 | 濁度 | 1度以下 | 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12
26 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 給 水 栓 最大値: 7.4; 給 水 栓 最小値: 7.2; 給 水 栓 平均値: 7.3; 給 水 栓 回数: 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | -1程度以上とし、極力0に近づける
28 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29 | 1、1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下
30 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.05; 給 水 栓 最小値: 0.01; 給 水 栓 平均値: 0.03; 給 水 栓 回数: 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/以下（暫定）
農薬類
1 | 1、 3－ジクロロプロペン (D－D) | 0.05
2 | 2、2-DPA(ダラポン） | 0.08
3 | 2、4－D（2、4-PA) | 0.02
4 | EPN | 0.004
5 | MCPA | 0.005
6 | アシュラム | 0.9
7 | アセフェート | 0.006
8 | アトラジン | 0.01
9 | アニロホス | 0.003
10 | アミトラズ | 0.006
11 | アラクロール | 0.03
12 | イソキサチオン | 0.005
13 | イソフェンホス | 0.001
14 | イソプロカルブ (MIPC) | 0.01
15 | イソプロチオラン (IPT) | 0.3
16 | イプロベンホス (IBP) | 0.09
17 | イミノクタジン | 0.006
18 | インダノファン | 0.009
19 | エスプロカルブ | 0.03
20 | エトフェンプロックス | 0.08
21 | エンドスルファン (ベンゾエピン) | 0.01
22 | オキサジクロメホン | 0.02
23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03
24 | オリサストロビン | 0.1
25 | カズサホス | 0.0006
26 | カフェンストロール | 0.008
27 | カルタップ | 0.08
28 | カルバリル (NAC) | 0.02
29 | カルボフラン | 0.0003
30 | キノクラミン（ACN) | 0.005
31 | キャプタン | 0.3
32 | クミルロン | 0.03
33 | グリホサート | 2
34 | グルホシネート | 0.02
35 | クロメプロップ | 0.02
36 | クロルニトロフェン (CNP) | 0.0001
37 | クロルピリホス | 0.003
38 | クロロタロニル (TPN) | 0.05
39 | シアナジン | 0.001
40 | シアノホス（CYAP) | 0.003
41 | ジウロン (DCMU) | 0.02
42 | ジクロベニル (DBN) | 0.03
43 | ジクロルボス (DDVP) | 0.008
44 | ジクワット | 0.01
45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004
46 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005（二硫化炭素として）
47 | ジチオピル | 0.009
48 | シハロホップブチル | 0.006
49 | シマジン (CAT) | 0.003
50 | ジメタメトリン | 0.02
51 | ジメトエート | 0.05
52 | シメトリン | 0.03
53 | ダイアジノン | 0.003
54 | ダイムロン | 0.8
55 | ダゾメット、メタム(カーバム）及びメチルイソチオシアネート | 0.01
56 | チアジニル | 0.1
57 | チウラム | 0.02
58 | チオジカルブ | 0.08
59 | チオファネートメチル | 0.3
60 | チオベンカルブ | 0.02
61 | テフリルトリオン | 0.002
62 | テルブカルブ (MBPMC) | 0.02
63 | トリクロピル | 0.006
64 | トリクロルホン (DEP) | 0.005
65 | トリシクラゾール | 0.1
66 | トリフルラリン | 0.06
67 | ナプロパミド | 0.03
68 | パラコート | 0.005
69 | ピペロホス | 0.0009
70 | ピラクロニル | 0.01
71 | ピラゾキシフェン | 0.004
72 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02
73 | ピリダフェンチオン | 0.002
74 | ピリブチカルブ | 0.02
75 | ピロキロン | 0.05
76 | フィプロニル | 0.0005
77 | フェニトロチオン (MEP) | 0.01
78 | フェノブカルブ (BPMC) | 0.03
79 | フェリムゾン | 0.05
80 | フェンチオン (MPP) | 0.006
81 | フェントエート (PAP) | 0.007
82 | フェントラザミド | 0.01
83 | フサライド | 0.1
84 | ブタクロール | 0.03
85 | ブタミホス | 0.02
86 | ブプロフェジン | 0.02
87 | フルアジナム | 0.03
88 | プレチラクロール | 0.05
89 | プロシミドン | 0.09
90 | プロチオホス | 0.007
91 | プロピコナゾール | 0.05
92 | プロピザミド | 0.05
93 | プロベナゾール | 0.03
94 | ブロモブチド | 0.1
95 | ベノミル | 0.02
96 | ペンシクロン | 0.1
97 | ベンゾビクシロン | 0.09
98 | ベンゾフェナップ | 0.005
99 | ベンタゾン | 0.2
100 | ペンディメタリン | 0.3
101 | ベンフラカルブ | 0.02
102 | ベンフルラリン (ベスロジン) | 0.01
103 | ベンフレセート | 0.07
104 | ホスチアゼート | 0.003
105 | マラチオン(マラソン） | 0.7
106 | メコプロップ (MCPP) | 0.05
107 | メソミル | 0.03
108 | メタラキシル | 0.2
109 | メチダチオン (DMTP) | 0.004
110 | メトミノストロビン | 0.04
111 | メトリブジン | 0.03
112 | メフェナセット | 0.02
113 | メプロニル | 0.1
114 | モリネート | 0.005
その他
1 | 水温
2 | アンモニア態窒素
3 | 生物化学的酸素要求量(BOD)
4 | 化学的酸素要求量(COD)
5 | 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）
6 | 浮遊物質(SS)
7 | 侵食性遊離炭酸
8 | 全窒素
9 | 全リン
10 | リン酸イオン
11 | トリハロメタン生成能
12 | 生物
13 | アルカリ度
14 | 溶存酸素
15 | 硫酸イオン
16 | 溶性ケイ酸
（注） １ 臭気の原水水質の平均値欄の数字は次のとおり（ ０臭気なし、 １芳香性臭気、２植物性臭気、３土臭・かび臭、４魚臭・生ぐさ臭、５薬品性臭気、６金属臭、７腐敗性臭気、８その他）
２ 大腸菌（定性）の平均値欄の数値は陽性回数、味の平均値 欄の数値は異常回数を示す。