## 別紙2 施設概要
別紙２ 広島県立みよし公園施設概要
施設名 |  | 面 積 | 収容人員 | 内 容 | 整備状況
スポーツ | ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 | 12,000㎡ |  | グランドゴルフをアレンジしたスポーツ。 | 平成5年度～7年度
| H8.4 供用 |  |  | 全長 714m 18ﾎｰﾙ (out in ﾊﾟｰ 66) | 約1億2千万円
ｸﾗﾌﾞ(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) ﾎﾞｰﾙ(直径60mmﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)
ｼｭｰｽﾞ(底の平らな運動靴)
| テニスコート | 4,800㎡ |  | 本コート２面 ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙ人工芝(砂入り人工芝) | 平成7年度～8年度
| H9.4 供用 |  |  | 照明設備 照度300Lx 12塔 | 約9千万円
壁打ち練習コート２面
ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ全天候型)※ﾊﾞｽｹｯﾄ利用可
照明設備 照度 150Lx
| 多目的広場 | 6,000㎡ |  | 文化の広場のサブグランド | 平成9年度
| H10.4供用 |  |  | 大型屋根付き ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ，屋外ｹﾞｰﾑ等各種ｽﾎﾟｰﾂ，遊びに利用 | 約8千万円
平成12年度
約5千5百万円
| 温水プール | 1,960㎡ | 固定席(2F) | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（一部鉄骨造 地下1F，地上2F） | 平成10年度～11年度
| (みよしｳｪｰﾌﾞ) |  | 45㎡ | ﾌﾟｰﾙ 876㎡ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 200㎡ | 約11億7千万円
| H12.4供用 |  | 36人 | 一般プール 25m×17m 8コース
水深 135cm～155cm （入出水用ｽﾛｰﾌﾟ，ｽﾃｯﾌﾟ付）
日本水泳連盟2種公認
幼児用ﾌﾟｰﾙ 12m×3.5m 水深 55cm～65cm
※熱源方法として地熱ヒートポンプ方式を採用している。
中央 | カルチャー | 7,158㎡ |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 玄関はｷﾞﾘｼｬのﾊﾟﾙﾃﾉﾝ神殿を模している | 平成元年度～3年度
| センター |  | 固定席(2F) 1,027㎡ 1,000人 | ｽﾃｰｼﾞ288㎡ 視聴覚室 223㎡ 研修室 90㎡ 運営室 49㎡ 楽屋2室 80㎡ 控室2室 110㎡ 会議室 52㎡ 文化活動室 170㎡ ﾛｯｶｰﾙｰﾑ2室 90㎡ | 約24億4千5百万円
| H3.10供用 |  | アリーナ | ｱﾘｰﾅ 1,922㎡ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（2面），ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（4面），
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（1面），ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（12面）
| アトラスの丘 | 11,200㎡ |  | 集合広場（直径30m） | 昭和63年度
| H3.10供用 |  |  | アトラス像 高さ5.7m ブロンズ・ステンレス製 | 約2千万円
向島町・高橋秀幸 H2.10作製
（平成2年度の「国際花と緑の博覧会」で広島県
のスポットガーデンに展示された。）
| 文化の広場 | 11,000㎡ |  | 円形多目的広場（直径100m） ｺﾝｻｰﾄ，ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ等 | 昭和63年度
| H3.10供用 |  |  | 芝野外ステージ（芝ｽﾀﾝﾄﾞ 3,200㎡） | 約2千万円
※ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰと円形多目的広場とで前方後円墳を象徴
| 芝生広場 | 18,500㎡ |  | ﾋﾟｸﾆｯｸ，野外ｹﾞｰﾑ等，ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ，ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ
H3.10供用
ピクニック | 自由広場 | 10,000㎡ |  | 芝生の丘，展望台， | 平成11年度～12年度
| H13.4供用 |  |  | 専用広場（ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ等供用 約1,100㎡） | 約2億2千万円
こども | こども広場 | 7,700㎡ |  | ふわふわﾄﾞｰﾑ (h8.4.20) 三次の霧の海をｲﾒｰｼﾞ | 平成6年度～7年度
| H8.4 供用 |  |  | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ基布の二重構造で内幕に圧縮空気挿入 | 約5千万円
L=24m，W=33m，H=1,25m～2.5m 約420㎡
|  |  |  | 塔の遊具(h9.4.11) 「三次人形」をﾓﾁｰﾌにした遊具 | 平成8年度
|  |  |  | ﾛｰﾗｰｽﾗｲﾀﾞｰ，広がるﾈｯﾄ | 約8千万円
H=12m 滑り台延長=103m(ﾙｰﾌﾟ59m，ｽﾄﾚｰﾄ44m，
高低差=11m，塔の高さ=16m) ｱﾙﾐｵｰﾗ 直径20mm
|  |  |  | 船の遊具(h9.4.11) 「鵜飼船」を遊具に盛り込む | 平成9年度
|  |  |  | 複合遊具（11種類） 長さ=20m，幅=4m | 約3千万円
杉・松材・ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ・ｼﾞｬﾗ材製
水 | しょうぶ園 | 7,300㎡ |  | 花鑑賞用八つ橋(木造)，東屋，照明設備 | 平成9年度～10年度
| H11.4供用 |  |  | 花しょうぶ 39品種 35,000株 かきつばた 3,500株 | 約1億円
ｼﾞｬｰﾏﾝｱｲﾘｽ 2,500株
自然探索 | 自然探索道 | 約 |  | 管理用兼自然探索道 L=900m W=3m | 平成8年度～10年度
| H11.4供用 | 12,000㎡ |  | Aｺｰｽ 900m W=2m Bｺｰｽ 1,162m W=2m | 約2億2千6百万円
| H13.4供用 |  |  | Cｺｰｽ 1,202m Dｺｰｽ 1,680m | 平成12年度
|  |  |  | （Eｺｰｽ(園路舗装道) 1,119m） | 約6千6百万円
駐車場 |  |  |  | 6箇所 475台

## 別紙3 植栽管理基準
別紙３ 広島県立みよし公園植栽管理基準
分類 | エリア名 | 作業内容 | 時期 | 回数等 | 数量 | 備考
樹木管理 | 園内の高木・中低木 | 害虫防除（殺虫剤散布：ＤＥＰ乳剤） | 害虫発生時 | 1回／年 | 1,286本 | 園路以外の既存林は含まない。
| 園内の高木・中低木 | 点検調査（倒木，枝の落下の防止） | 適宜 | 1回／年 | 1,286本
| 寄植 | 低木の剪定 | 入梅前 | 1回／年 | 15,994㎡
樹林管理 | 自然探索道 | 草刈・枝払い （散策路整備） | 春～秋 | 1回／年 | 10,990㎡
芝生管理 | ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 | 芝刈（ｸﾞﾘｰﾝ） | 春～秋 | 20回／年 | 580㎡
|  | 芝刈（ﾌｪｱｳｪｰ） | 春～秋 | 3回／年 | 2,142㎡
|  | 芝刈（ﾗﾌ） | 春～秋 | 3回／年 | 7,978㎡
| ｱﾄﾗｽの丘 | 芝刈 | 春～秋 | 1回／年 | 32,568㎡
芝生広場
こども広場
| ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場のｸﾞﾘｰﾝ及びﾌｪｱｳｪｰ | 施肥 | 春～夏 | 2回／年 | 2,722㎡
|  | 除草剤散布 | 春～夏 | 2回／年
|  | 目土入れ | 春 | 1回／年
|  | ｴｱｰﾚｰｼｮﾝ | 早春 | 1回／年
|  | 病害虫防除 | 初夏 | 1回／年
|  | 潅水 | 春～夏 | 随時
草花管理 | しょうぶ園 | 用水管理 | 春～夏 | 随時
|  | 掘り取り・株分け・植付 | 開花終わり直後 | 1回／年 | 10,150株
|  | 除草 |  | 5回／年 | 3,200㎡
|  | 施肥 | 7月 | 1回／年 | 40,600株
|  | 病害虫防除 | 7月 | 1回／年 | 3,200㎡
| 木製ﾌﾟﾗﾝﾀｰ | 除草・水やり・施肥 | 適宜 | 適宜 | 20個
|  | 植替え | 適宜 | 適宜
除 草 | 文化の広場 | 除草 | 春～秋 | 3回／年 | 6,550㎡
| こども広場 | 除草 | 春～秋 | 3回／年 | 6,613㎡
| 多目的広場 | 除草 | 春～秋 | 3回／年 | 5,210㎡
| 園路・駐車場等 | 除草 | 適宜 | 1回／年

## 別紙4 施設一覧表
別紙４ 広島県立みよし公園施設一覧表
施設名 | 場所 | 材質 | 面積（㎡）
カルチャーセンター | アリーナ | フローリング | 1922
| ステージ | フローリング | 288
| 研修室 | フローリング | 99.3
| 廊下 | 長尺シート | 345.5
| ロビー | 長尺シート | 346.8
| ロビー | ビニール床タイル | 18.6
| ロビー | 磁器タイル | 488.1
| 風除室 | 磁器タイル | 40
| 指導室 | ビニール床タイル | 14.5
| 文化活動室 | 長尺シート | 154.4
| ロッカールーム | 長尺シート | 51.6
| 食堂 | 長尺シート | 100
| 事務室 | ビニール床タイル | 130.8
| 所長室 | 繊維床 | 21.6
| 応接室 | 繊維床 | 32.8
| 視聴覚室 | 繊維床 | 197.3
| ロイヤルボックス | 繊維床 | 10.8
| ミーティング室 | ビニール床タイル | 97.2
| 運営室 | ビニール床タイル | 49
| 医務室 | ビニール床タイル | 21.8
| 会議室 | 長尺シート | 51.6
| ロッカールーム | 長尺シート | 1.8
| シャワー室 | 床モザイクタイル | 26.7
| シャワー室前室 | リングマット | 67.6
| 湯沸室（１） | 長尺シート | 3
| 階段 | 長尺シート | 112.5
| 観客席 | 長尺シート | 1027.8
| 便所 | 長尺シート | 62.9
| 便所 | 長尺シート | 166
| 屋外便所 | 磁器タイル | 167.7
| エレベータ |  | １台
| 屋外ステージ | モルタル | 84.3
| 控室 | ビニール床タイル | 43.2
| 楽屋 | 長尺シート | 40.3
| 湯沸室 | 長尺シート | 5.2
| 楽屋 | タタミ | 26.4
温水プール | 風除室 | 磁器タイル | 12.5
| 玄 関 | 磁器タイル | 12
| 脱靴室 | 長尺シート | 11.57
| 事務室 | 長尺シート | 12.38
| 医務室 | 長尺シート | 14.63
| 監視室 | 長尺シート | 17.36
| ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ | 長尺シート | 200.4
| 器具庫 | 長尺シート | 12.38
| 器具庫Ａ | 長尺シート | 2.24
| 自動販売機置場 | 長尺シート | 7.34
| 身障者見学席 | 長尺シート | 9.17
| スロープ | 長尺シート | 9
| ホール | 長尺シート | 154.74
| 廊 下 | 長尺シート | 23.6
| 男子更衣室前室 | 長尺シート | 4.5
| 男子更衣室 | 長尺シート | 49.58
| 女子更衣室前室 | 長尺シート | 4.5
| 女子更衣室 | 長尺シート | 49.58
| 男子シャワー室 | 磁器タイル | 42.84
| 女子シャワー室 | 磁器タイル | 42.84
| 親子更衣室 | 磁器タイル | 12.23
| 男子更衣便所 | 磁器タイル | 18.96
| 女子更衣便所 | 磁器タイル | 18.96
| 男子便所 | 磁器タイル | 14.1
| 女子便所 | 磁器タイル | 14.1
| 身障者便所 | 磁器タイル | 5.06
| 階 段 | 長尺シート | 10.33
| 見学席 | 長尺シート | 22
合 計 |  |  | 7125.99
＜自動ドア＞
施設名 | 分類 | メーカー | 数量
| 自動ドア（引分） | ダイハツマイコンドア | ２台
| 自動ドア（片引） | ダイハツマイコンドア | ２台
| 自動ドア（引分） | ＹＫＫ | ２台

## 別紙5 電気設備一覧表
別紙５ 広島県立みよし公園電気設備一覧表
施設名 | 設置場所 | 分類 | 名称 | 仕様・性能 | 数量
カルチャーセンター | 照明器具設備 |  | 照明器具設備 | 蛍光灯器具 | 585
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 動力盤（P-1A）NO.1 | MCB3P225AF175AT×1,MCB3P225AF125AT×1,MCB3P225，AF150AT×1,MCB3P50AF50AT×3,MCB3P50AF15AT×4 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 動力盤（P-1A）NO.2 | MCB3P100AF75AT×1,MCB3P225AF100AT×1,MCB3P100AF75AT×1,MCB3P50AF50AT×2,MCB3P50AF30AT×1,MCB3P50AF15AT×13 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 動力盤（P-3A）NO.1 | MCB400AF350AT×1,MCB3P400AF250AT×2,MCB3P225AF，200AT×1,MCB3P50AF15AT×6 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 動力盤（P-3A）NO.2 | MCB225AF125AT×3,MCB3P400AF250AT×2,MCB3P100AF75AT×2,MCB3P50AF30AT×4,MCB3P50AF15AT×9 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 動力盤（P-3A）NO.3 | MCB100AF75AT×3,MCB3P50AF50AT×2,MCB3P225AF125AT×1,MCB3P50AF15AT×2 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 動力盤（P-3A）NO.4 | MCB225AF125AT×1,MCB3P50AF30AT×2,MCB3P50AF | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 動力盤（L-3A） | MCB50AF50AT×9,MG×9 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(L-1A) | (主)MCB3P225AF200AT×1,(分)MCB2P500AF20AT×21,MCB1P50AF20AT×29,ELB2P50AF20AT×10 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(L-1B) | (主)MCB3P100AF100AT×1,(分)MCB1P50AF20AT×9,MCB1P50AF20AT×21,ELB2P30AF20AT×1 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(L-1D) | (主)MCB3P50AF30AT×1,(分)ELB2P30AF20AT×3 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 分電盤（L-R） | （主）MCCB3P225AF200AT×1,(分）MCB2P50AF20AT×15 （主）MCCB3P225AF150AT×1,（分）MCB2P50A50AT×21,ELB2P50AF20AT×5等 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(L-1C) | (主)MCB3P100AF100AT×1,(分)MCB1P50AF20AT×15,MCB1P50AF20AT×21,ELB2P50AF20AT×1 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(L-2A) | (主)MCB3P225AF150AT×1,(分)MCB1P50AF20AT×35,MCB2P50AF20AT×20,ELB2P50AF20AT×3 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(L-2B) | (主)MCB3P100AF75AT×1,(分)MCB1P50AF20AT×20,MCB2P50AF20AT×10,ELB2P30AF20AT×4 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(PL-1) | (主)MCB3P100AF100AT×1,(分)MCB1P50AF20AT×7,MCB2P50AF20AT×2,ELB2P30AF20AT×15 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(PL-2) | (主)MCB3P50AF50AT×1,(分)MCB2P500AF20AT×5,MCB1P50AF20AT×9,ELB2P50AF20AT×3 | 1
カルチャーセンター | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(L-2C) | (主)MCB3P100AF75AT×1,(分)MCB2P50AF20AT×8 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 受電盤 | DS×1,VCB×1,LA×1,ZCT×1,PT×1,ＫＷ×1,PF×1,CT×1,V×1,A×1等 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 高圧引込受電盤 | 3PDS7.2KV400A×1,ZPC×1,VCB7.2KV400A8.0KV×1,V×1,W×1,A×1,PF×1,0CR×1,PT×2,DGR×1,CT×2等 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 配電盤(一般電灯) | LBS7.2KV3P200A×1,Tr1φ3W200KVA×1,V×1,A×1,MCB3P225AF200AT×１,MCB3P225AF150AT×１,MCB3P225AF225AT×1,MCB3P100AF100AT×2,MCB2P50AF20AT×2 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 配電盤(一般動力) | LBS7.2KV3P200A×1,Tr3φ3W400KVA×1,V×1,A×1,MCB3P400AF400AT×１,MCB3P400AF300AT×１,MCB400AF250AT×１,MCB3P225AF225AT×１,MCB3P225AF150AT×１,MCB3P225AF300AT×5,MCB3P100AF100AT×１,MCB3P100AF100AT×1 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 配電盤(舞台照明用) | PC7.2KV2P50A×1,Tr1φ3W100KVA×1,V×1,A×1,MCB3P600AF500AT×1,MCB3P400AF300AT×1 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 配電盤(アリーナ照明用) | PC7.2KV3P50A×1,Tr3φ3W100KVA×1,V×1,A×1,MCB3P225AF200AT×2 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 配電盤(舞台音響用) | PC7.2KV3P50A×1,Tr3φ3W50KVA×1,V×1,A×1,MCB3P100AF75AT×1 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | コンデンサー盤 | PC7.2KV3P50A×1,SC50KVA×1 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 低圧配電盤(非常動力) | MCB3P225AF150AT×1,MCB3P50AF50AT×2,MCB3P50AF20AT×1 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 低圧配電盤(電灯動力) | MCB3P100AF75AT×2 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 外部配線 | 高圧ケーブル | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 接地抵抗測定 | E1.E2.E3 | 3
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 指示計器,表示 | 高圧 | 8
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 操作類 | 高圧 | 16
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 指示計器,表示 | 低圧 | 2
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 操作類 | 低圧 | 4
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 変圧器(油入式) | 1φ3W200KVA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 変圧器(油入式) | 3φ3W400KVA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 変圧器(油入式) | 1φ3W100KVA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 変圧器(油入式) | 3φ3W100KVA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 変圧器(油入式) | 1φ3W50KVA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 高圧進相コンデンサー | 150KVA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 真空遮断器(VCB) | 7.2KVA 3P400A 8.0KA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 高圧負荷開閉器(LBS) | 7.2KV 3P200A | 2
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 高圧カットアウトスイッチ(PC) | 3P 7.2KV30A | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 高圧カットアウトスイッチ(PC) | 2P 7.2KV50A | 3
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 計器用変流器(CT) |  | 2
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 計器用変圧器(PT) |  | 2
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 過電流継電器(0CR) |  | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 地絡方向性継電器(DGR) |  | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | (ZPC) |  | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 地絡継電器(LGR) |  | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 零相変流器(ZCT) |  | 6
カルチャーセンター | 受変電設備 |  | 配線 | 総合点検 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧引込受電盤 | 3PDS7.2KV400A×1,LA×1,VCB7.2KV400A8.0KV×1,V×1,W×1,A×1,PF×1,PT×2,CT×2等 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 分岐盤 (カルチャー電気室へ) | VCB7.2KV400A8.0KV×1,V×1,W×1,A×1,,PT×2,CT×2等 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 分岐盤(高圧分岐箱へ) | VCB7.2KV400A8.0KV×1,V×1,W×1,A×1,,PT×2,CT×2等 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 配電盤 | PC7.2KV3P30A×1,Tr1φ3W50KVA×1,V×1,A×1,MCCB3P50AF50AT×10,MCB3P50AF20AT×9,ELB2P50AF20AT×31 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 配電盤 | PC7.2KV3P30A×1,Tr3φ3W30KVA×1,V×1,A×1,MCCB3P1000AF75AT×10,MCCB3P100AF100AT×1,ELB3P50AF30AT×1 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | コンデンサー盤 | PC7.2KV3P50A×1,SC25KVA×1 | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 外部配線 | 高圧ケーブル | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 接地抵抗測定 | E1.E2.E3 | 3
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 指示計器,表示 | 高圧 | 6
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 操作類 | 高圧 | 12
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 指示計器,表示 | 低圧 | 2
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 操作類 | 低圧 | 4
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 変圧器(油入式) | 1φ3W50KVA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 変圧器(油入式) | 3φ3W20KVA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧進相コンデンサー | 3φ 25KVA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 断路器(DS) | 7.2KVA 3P400A | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 真空遮断器(VCB) | 7.2KVA 3P400A 8.0KA | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧負荷開閉器(LBS) | 7.2KV 3P200A | 2
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧カットアウトスイッチ(PC) | 3P 7.2KV30A | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧カットアウトスイッチ(PC) | 2P 7.2KV50A | 3
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 計器用変流器(CT) |  | 2
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 計器用変圧器(PT) |  | 2
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 過電流継電器(0CR) |  | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 地絡方向性継電器(DGR) |  | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | (ZPC) |  | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 地絡継電器(LGR) |  | 1
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 零相変流器(ZCT) |  | 6
カルチャーセンター | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 配線 | 総合点検 | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧引込受電盤 | LBS7.2KV200A×2等 | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 配電盤 | PC7.2KV3P30A×1,Tr3φ3W50KVA×1,V×1,A×1,MCCB3P225AF225AT×1,MCB3P100AF100AT×9,MCB2P50AF30AT×1 | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 配電盤 | PC7.2KV2P30A×1,Tr1φ3W30KVA×1,V×1,A×1,MCCB3P100AF100AT×4,MCCB3P50AF50AT×3,ELB3P50AF20AT×20, | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 外部配線 | 高圧ケーブル | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 接地抵抗測定 | E1.E2.E3 | 3
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 指示計器,表示 | 高圧 | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 操作類 | 高圧 | 2
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 指示計器,表示 | 低圧 | 2
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 操作類 | 低圧 | 4
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 変圧器(油入式) | 1φ3W50KVA | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 変圧器(油入式) | 3φ3W20KVA | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧負荷開閉器(LBS) | 7.2KV 3P200A | 2
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧カットアウトスイッチ(PC) | 3P 7.2KV30A | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧カットアウトスイッチ(PC) | 2P 7.2KV50A | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 計器用変流器(CT) |  | 2
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 計器用変圧器(PT) |  | 2
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 地絡継電器(LGR) |  | 1
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 零相変流器(ZCT) |  | 3
カルチャーセンター | 浄化槽受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 配線 | 総合点検 | 1
カルチャーセンター | 避雷針設備 |  | 避雷道線又は棟上導体 | 10m1回当たり（143m） | 14
カルチャーセンター | 避雷針設備 |  | 接地用端子箱 |  | 7
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  | 発電機 | 形式・閉鎖防滴自己通風型,容量100KVA,回転数1800rpm,極数4P,力率80%遅れ,励磁方式・ブラシﾚｽ,起動方式・電気式,制御盤 | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 機器点検及び総合点検 | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 配電盤 | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 始動用蓄電池装置 | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 燃料タンク等 | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | ラジエータ | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 換気装置 | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 排気管 | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | バルブ | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 試運転 | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  | 昇降機 | 用途:乗用,制御方式:可変電圧可変周波数制御方式，操作方式:全自動乗合方式,容量:750Kg 11名，速度:60m/min | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 地震時管制運転装置(普通級Ｐ波検知付) | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 火災時管制運転装置 | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 停電時自動着床装置(油圧式用) | 1
カルチャーセンター | 自家発電設備 （非常用） |  |  | 故障自動通話装置 | 1
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 非常業務用ロッカー型アンプ | 電源AC100V 50/60Hz,定格出力360W(監視総合盤に組込み) | 1
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ(S-1) | 入力3W,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ3.3KΩ10KΩ,周波数特性130～12000Hz,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ92dB,ｽﾋﾟｰｶ16cm | 28
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ(S-6) | 入力5W,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ3.3KΩ,2KΩ,周波数特性130～13000Hz,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ93dB,ｽﾋﾟｰｶ16cm | 2
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 壁掛型ｽﾋﾟｰｶ(S-3) | 入力3W,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ3.3KΩ,周波数特性130～12000Hz,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ92dB,ｽﾋﾟｰｶ16cm | 1
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 壁掛型ｽﾋﾟｰｶ(S-4)ATT付 | 入力3W,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ3.3KΩ,周波数特性130～12000Hz,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ92dB,ｽﾋﾟｰｶ16cm | 4
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | トランペットスピ－カ(S-5) | 入力3W,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ2KΩ,周波数特性250～7000Hz,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ 105dB | 7
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | アッテネ－タ | 入力容量 1W ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ10KΩ | 26
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 電源制御ボックス | 電源AC100V 50/60Hz,電流容量最大10A,制御方式EMG時DC24VのﾌﾞﾚｲｸによりAC100V制御,電力容量最大800W | 1
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 舞台照明設備 |  | 1式
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 音響設備 |  | 1式
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 視聴覚設備 |  | 1式
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 得点表示設備 |  | 1式
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 呼出し設備 | 身障者用インターホン親機,子機 | 7
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 親時計(4回路) | 電源:AC100V±10% 50/60Hz共用 | 1
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 子時計(T-1) 露出 | 消費電流:12mA 丸型 (310φ) | 15
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 子時計(T-2) 露出 | 消費電流:12mA 角型 (310φ) | 6
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 子時計(T-3) 埋込 | 消費電流:12mA 埋込型 (300φ) | 2
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 子時計(T-4) 埋込 | 消費電流:12mA 埋込型 (410φ) | 1
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 子時計(T-5) デジタル | 表示ﾕﾆｯﾄ:ﾏｸﾞﾈｯﾄ反転式 白色 素子数257個 | 1
カルチャーセンター | 拡声設備 （非常放送） |  | 子時計(T-6) ｽﾋﾟｰｶ付 ATT付 | ｽﾋﾟｰｶ入力30W,出力98dB(0.5m),機械DC24V 有極30秒運針 ｺｲﾙ抵抗2000Ω,消費電流12mA(TR-401) | 1
カルチャーセンター | 監視カメラ設備 |  | ビデオカメラ(白黒) | 撮像素子:ｲﾝﾀｰﾗｲﾝ転送方式CCD | 11
カルチャーセンター | 監視カメラ設備 |  | ビデオカメラ(カラー) | 撮像素子:ｲﾝﾀｰﾗｲﾝ転送方式CCD | 2
カルチャーセンター | 監視カメラ設備 |  | 電動旋回台 | 動作角度:水平 (自動)33O°±5°(手動)350°±5° 垂直 ±60°(120°)以上(水平基準) | 2
カルチャーセンター | 監視カメラ設備 |  | リモートコントロールユニット | 制御内容:回転台 PAN TILT､レンズ FOCUS IRIS ZOOM､カメラ電源:ON OFF 取付金具付 | 2
カルチャーセンター | 監視カメラ設備 |  | モニターテレビ(カラー) | ﾌﾞﾗｳﾝ管:10型 FSフルスクエアﾌﾞﾗｳﾝ管､カラー方式 NTSC方式 | 2
カルチャーセンター | 監視カメラ設備 |  | モニターテレビ(カラー) | ﾌﾞﾗｳﾝ管:14型 カラートリニトロン 90度偏向､AGピッチ0.6mmブラックフェイス､解像度 TV250本 | 2
カルチャーセンター | 監視カメラ設備 |  | テレビ共聴設備 | 機器及び機器収納函 | 4
カルチャーセンター | 自動火災報知器設備 |  | 複合防災盤 | P型1級35回線,連動制御器30回線(蓄積式) | 1
カルチャーセンター | 自動火災報知器設備 |  | 総合盤(消火栓に組込) | P型1級発信機,表示灯,警報ベル | 12
カルチャーセンター | 自動火災報知器設備 |  | 消火栓始動押釦 | AC24V,確認灯付(消火栓箱に内装) | 12
カルチャーセンター | 自動火災報知器設備 |  | 差動式スポット型感知器 | 2種 確認灯付 | 123
カルチャーセンター | 自動火災報知器設備 |  | 定温式スポット型感知器 | 特殊60℃ 確認灯付 | 6
カルチャーセンター | 自動火災報知器設備 |  | 定温式スポット型感知器 | 1種70℃ 確認灯付(防水型) | 8
カルチャーセンター | 自動火災報知器設備 |  | 光電式スポット型感知器 | 2種 | 91
温水プール | 照明器具設備 |  | 照明器具設備 | 蛍光灯器具 | 284
温水プール | 照明器具設備 |  |  | 照明器具のﾗﾝﾌﾟ交換（100㎡１年当たり） | 8
温水プール | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(L-1A) | (主)MCCB3P225AF125AT×1,(分)MCCB2P50AF20AT×27,ELCB2P50AF20AT×5 | 1
温水プール | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯分電盤(L-1B) | (主)MCCB3P400AF250AT×1,(分)MCCB2P50AF20AT×44,ELCB2P50AF20AT×19 | 1
温水プール | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯動力盤(LM-B1A) | 動力(主)MCCB3P400AF400AT×1,MCCB3P100AF75AT×3,ELCB3P50AF30AT×9,ELCB3P50AF15AT×3,MCCB3P50AF20AT×2,MCCB3P50AF30AT×2,MCCB3P100AF100AT×1 | 1
温水プール | 分電盤,動力盤設備 |  | 電灯盤(L-1C) | (主)MCCB3P400AF300AT×1,MCCB2P50AF20AT×32,ELCB2P50AF20AT×10 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 高圧受電盤 | DS3P7.2KV200A×1,VCB7.2KV400A8.0KA×1,DGR×1,PT×2,CT×2,KW×1,V×1,A×1,ZPC×1,ZCT×1,LBS7.2KV200A×1,SR×1,SC×1 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 電灯配電盤 | LBS7.2KV200A×1,TR1φ3W×1,CT×2,V×1,A×1,MCCB3P400AF400AT×3,MCCB3P225AF150AT×1,MCCB3P100AF100AT×1,MCCB3P50AF30AT×1,MCCB3P50AF20AT×1 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 動力配電盤 | LBS7.2KV200A×1,TR3φ3W×1,CT×2,V×1,A×1,ELR×1,MCCB3P400AF300AT×2,MCCB3P225AF150AT×1,MCCB3P800AF800AT×1 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 外部配線 | 高圧ケーブル | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 接地抵抗測定 | E1.E2.E3 | 3
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 指示計器,表示 | 高圧 | 3
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 操作類 | 高圧 | 6
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 指示計器,表示 | 低圧 | 2
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 操作類 | 低圧 | 4
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 変圧器(油入) | 1φ3W100KVA | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 変圧器(油入) | 3φ3W300KVA | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 断路器 | 3P7.2KV200A | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 真空遮断機 | 3P7.2KV400A8.0KA | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 高圧負荷開閉器(LBS) | 3P7.2KV200A | 3
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 変流器(CT) |  | 6
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 計器用変圧器(PT) |  | 2
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 過電流継電器(OCR) |  | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 地絡方向性継電器(DGR) |  | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 地絡継電器 |  | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外型キュ－ビクル) |  | 配線 | 総合点検 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧引込受電盤 | 3PDS7.2KV400A×1,LA×1,VCB7.2KV400A8.0KV×1,V×1,W×1,A×1,PF×1,PT×2,CT×2等 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 分岐盤 (カルチャー電気室へ) | VCB7.2KV400A8.0KV×1,V×1,W×1,A×1,,PT×2,CT×2等 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 分岐盤(高圧分岐箱へ) | VCB7.2KV400A8.0KV×1,V×1,W×1,A×1,,PT×2,CT×2等 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 配電盤 | PC7.2KV3P30A×1,Tr1φ3W50KVA×1,V×1,A×1,MCCB3P50AF50AT×10,MCB3P50AF20AT×9,ELB2P50AF20AT×31 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 配電盤 | PC7.2KV3P30A×1,Tr3φ3W30KVA×1,V×1,A×1,MCCB3P1000AF75AT×10,MCCB3P100AF100AT×1,ELB3P50AF30AT×1 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | コンデンサー盤 | PC7.2KV3P50A×1,SC25KVA×1 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 外部配線 | 高圧ケーブル | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 接地抵抗測定 | E1.E2.E3 | 3
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 指示計器,表示 | 高圧 | 6
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 操作類 | 高圧 | 12
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 指示計器,表示 | 低圧 | 2
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 操作類 | 低圧 | 4
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 変圧器(油入式) | 1φ3W50KVA | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 変圧器(油入式) | 3φ3W20KVA | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧進相コンデンサー | 3φ 25KVA | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 断路器(DS) | 7.2KVA 3P400A | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 真空遮断器(VCB) | 7.2KVA 3P400A 8.0KA | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧負荷開閉器(LBS) | 7.2KV 3P200A | 2
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧カットアウトスイッチ(PC) | 3P 7.2KV30A | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 高圧カットアウトスイッチ(PC) | 2P 7.2KV50A | 3
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 計器用変流器(CT) |  | 2
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 計器用変圧器(PT) |  | 2
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 過電流継電器(0CR) |  | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 地絡方向性継電器(DGR) |  | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | (ZPC) |  | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 地絡継電器(LGR) |  | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 零相変流器(ZCT) |  | 6
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 事務室業務放送設備架 | ﾓﾆﾀｰﾕﾆｯﾄ,出力操作器(操作部),CDﾐｭｰｼﾞｯｸﾏｼﾝﾀﾞﾌﾞﾙｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ,ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ(160W),主電源ﾕﾆｯﾄ,ｽﾋﾟｰｶ制御器,出力操作器(制御部),収納架本体 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 主電源ユニット | 30Aｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ付 AC100V出力,ｽｲｯﾁ連動×8,ｽｲｯﾁ非連動×3 | 1
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 天井埋込スピーカ(A)ATT付 | ｽﾋﾟｰｶﾕﾆｯﾄ16cmﾀﾞｲﾅﾐｯｸ製,定格入力6W,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ93dB/W(1m),周波数特性80～14000Hz,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ1.6KΩ(6W),3.3KΩ(3W),10KΩ(1W) | 15
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 天井埋込スピーカ(B)ATT付 | ｽﾋﾟｰｶﾕﾆｯﾄ16cmﾀﾞｲﾅﾐｯｸ製,定格入力6W,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ93dB/W(1m),周波数特性80～14000Hz,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ1.6KΩ(6W),3.3KΩ(3W),10KΩ(1W) | 6
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 壁掛型スピーカ(ATT付) | ｽﾋﾟｰｶﾕﾆｯﾄ16cmﾀﾞｲﾅﾐｯｸ製,定格入力6W,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ92dB/W(1m),周波数特性100～10000Hz,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ3.3KΩ(3W) | 2
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 天井埋込スピーカ(A)ATT付 | ｽﾋﾟｰｶﾕﾆｯﾄ16cmﾀﾞｲﾅﾐｯｸ製,定格入力6W,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ93dB/W(1m),周波数特性80～14000Hz,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ1.6KΩ(6W),3.3KΩ(3W),10KΩ(1W) | 15
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 天井埋込スピーカ(B)ATT付 | ｽﾋﾟｰｶﾕﾆｯﾄ16cmﾀﾞｲﾅﾐｯｸ製,定格入力6W,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ93dB/W(1m),周波数特性80～14000Hz,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ1.6KΩ(6W),3.3KΩ(3W),10KΩ(1W) | 6
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 壁掛型スピーカ(ATT付) | ｽﾋﾟｰｶﾕﾆｯﾄ16cmﾀﾞｲﾅﾐｯｸ製,定格入力6W,出力音圧ﾚﾍﾞﾙ92dB/W(1m),周波数特性100～10000Hz,入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ3.3KΩ(3W) | 2
温水プール | 受変電設備 (屋外キュービクル) |  | 呼出し設備 | 身障者用インターホン親機,子機 | 7
温水プール | 電気時計設備 |  | 親時計(4回路) | 電源:AC100V±10% 50/60Hz共用,時間精度:週差±0.7秒以内,停電補償時間:30時間以上,子時計出力信号:DC24V 有極30秒ﾊﾟﾙｽ,設定:ﾏｰｸｼｰﾄ24時間制1分単位 | 1
温水プール | 電気時計設備 |  | 子時計(T-1) 露出 | 消費電流:12mA 丸型 (310φ) | 15
温水プール | 電気時計設備 |  | 子時計(T-2) 露出 | 消費電流:12mA 角型 (310φ) | 6
温水プール | 電気時計設備 |  | 子時計(T-3) 埋込 | 消費電流:12mA 埋込型 (300φ) | 2
温水プール | 電気時計設備 |  | 子時計(T-4) 埋込 | 消費電流:12mA 埋込型 (410φ) | 1
温水プール | 電気時計設備 |  | 子時計(T-5) デジタル | 表示ﾕﾆｯﾄ:ﾏｸﾞﾈｯﾄ反転式 白色 素子数257個，停電時動作時間:30時間以上 回路部のみ停電補償，入力信号:DC24V BCD信号,表示表式:12時間表示 | 1
温水プール | 電気時計設備 |  | 子時計(T-6) ｽﾋﾟｰｶ付 ATT付 | ｽﾋﾟｰｶ入力30W,出力98dB(0.5m),機械DC24V 有極30秒運針 ｺｲﾙ抵抗2000Ω,消費電流12mA(TR-401) | 1
温水プール | 監視カメラ設備 |  | 14型ｶﾗｰビデオﾓﾆﾀｰ | 水平解像度:350TV本以上,映像×2(ﾌﾞﾘｯｼﾞ可),Y/C×1(入力Bと切替),音声×2(ﾌﾞﾘｯｼﾞ可),音声出力1.0Wｵｰﾄｱｲﾘｽレンズ 焦点距離 6m | 2
温水プール | 監視カメラ設備 |  | タイムラプスビデオ(T-120使用時) | S-VHSﾓｰﾄﾞ:2時間(標準),6時間(EP),ﾀｲﾑﾗｯﾌﾟｽﾛｰﾓｰﾄﾞ:24,48,72,120,160,240,480,960時間 ﾘﾆｱｽﾛｰﾓｰﾄﾞ:12,24時間 | 1
温水プール | 監視カメラ設備 |  | カラービデオカメラ(B) | カメラヘッド:撮像素子1/3ｲﾝﾁｲﾝﾀｰﾗｲﾝCCD, | 2
温水プール | 監視カメラ設備 |  | ﾄﾞｰﾑ型カラービデオカメラ(A) | 撮像素子1/3ｲﾝﾁｲﾝﾀｰﾗｲﾝCCD,同期方式 | 1
温水プール | 監視カメラ設備 |  | カラービデオカメラ(C) | カメラヘッド:撮像素子1/3ｲﾝﾁｲﾝﾀｰﾗｲﾝCCD, | 1
温水プール | 監視カメラ設備 |  | 4分割ユニット | 非同期入力可,映像入力4回路,映像出力モニター×1,4分割×1,リモコン選択チャンネル,フリーズ,アラーム,文字表示 | 2
温水プール | 監視カメラ設備 |  | テレビ共聴設備 | 機器及び機器収納函 | 1
温水プール | 自動火災報知器設備 |  | 複合防災盤 | P型1級5回線,防排煙4回線 | 1
温水プール | 自動火災報知器設備 |  | 総合盤 | P型1級発信機,表示灯,警報ベル | 3
温水プール | 自動火災報知器設備 |  | 副受信機 | 10L | 1
温水プール | 自動火災報知器設備 |  | 警報ベル | AC24V,防水型 | 2
温水プール | 自動火災報知器設備 |  | 差動式スポット型感知器 | 2種 確認灯付 | 16
温水プール | 自動火災報知器設備 |  | 定温式スポット型感知器 | 1種70℃ 確認灯付(防水型) | 8
温水プール | 自動火災報知器設備 |  | 定温式スポット型感知器 | 特殊60℃ 確認灯付 | 6
温水プール | 自動火災報知器設備 |  | 光電式スポット型感知器 | 2種 非蓄積型(露出型) | 7
＜電話設備＞
施設名 | 設置場所 | 分類 | 名称 | メーカー | 数量
|  | 電話設備 | 電子交換機 |  | 80回線
|  | 電話設備 | 多機能電話機 |  | 24台
|  | 電話設備 | 単機能電話機 |  | 6台

## 別紙6 機械設備一覧表
別紙６ 広島県立みよし公園機械設備一覧表
施設名 | 設置場所 | 分類 | 名称 | 仕様・性能 | 数量
カルチャーセンター | 屋外 | 給排水設備 | 受水槽 | ＦＲＰ製サンドイッチ構造（ポンプ室付）有効54立方㍍呼称寸法W4000×L7500（内ポンプ室L2500）×H3000，２槽式，マンホール600φ内外ハシゴ，平架台共，耐震強度2/3Ｇ，SUS製手摺付 | 1
カルチャーセンター | ポンプ室 | 給排水設備 | 加圧給水ポンプ | 自動交互並列運転方式65φ×550㍑/分（並列時）×35m，制御盤共，赤水対策ナイロンコーティング製 | 1
カルチャーセンター | ポンプ室 | 給排水設備 | 真空給湯機 | 油焚温水ボイラー（給湯専用）定格出力K㌍，出湯量103㍑/分（5～60℃）伝熱面積7.3，最高使用圧力5Kgf/C㎡G，燃料消費量47㍑/H（灯油），バーナーON-OFF制御，その他標準付属品，安全装置，感震器付循環ポンプ | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 給排水設備 | 貯湯槽 | ステンレスクラッド鋼板製（SUS304L）容量5600㍑，寸法1650φ×2300H板厚8mm(側板，鏡板共)耐圧5Kgf/C㎡外電防蝕装置付マンホール温度計取付口×2，耐震強度2/3Ｇ | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 給排水設備 | 給湯循環ポンプ（２次側） | ステンレス製ライン型25φ×50㍑/分×11m | 2
カルチャーセンター | １階機械室 | 給排水設備 | 給湯循環ポンプ（１次側） | ステンレス製ライン型50φ×270㍑/分×17m | 2
カルチャーセンター | １階機械室 | 給排水設備 | 給湯用膨張タンク | ステンレス鋼鈑製開放型，容量1000㍑，板厚2.0t，寸法1000×1000×1200H（架台1300Hハシゴ付）耐震強度1.0Ｇ | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 給排水設備 | 消火用補給水槽 | ＦＲＰ製複合板構造容量200㍑寸法650×650×650H（架台1300H）耐震強度1.0Ｇ | 1
カルチャーセンター | 消火ポンプ室 | 給排水設備 | 屋内消火栓ポンプ | ユニット型，多段タービンポンプ，50φ×300㍑/分×51m付属品，呼水槽（100㍑）制御盤その他標準付属品一式，フランジ型凍結防止器（50φ） | 1
カルチャーセンター | ポンプ室 | 給排水設備 | 飲料水滅菌機 | ダイヤフラム式，最大滅菌能力750㍑/分，最大吐出能力12.5cc/分，最大吐出圧力10Kgf/c㎡G，モーター給水ポンプ連動用端子付，付属品ブレードホース3m，注入弁1ケ，吸込ホース5φ×1000L，ケミカルタンク（100㍑） | 1
カルチャーセンター | 機械室（１） | 給排水設備 | 移動式粉末消火設備 | 第３種粉末（ABC）消火薬剤33Kg，主導起動方式，貯蔵タンク38㍑，ホース20m付，格納箱，鉄板製（前面型開方式）表示灯付 | 1
カルチャーセンター | 身障者便所前，トレーニング室前，文化活動室前 | 給排水設備 | ウオータークーラー | プレッシャー式床置型，冷水供給能力16㍑/H，標準使用可能人員128人（125cc/人・H）自動洗浄タイプ | 3
カルチャーセンター | 湯沸室 | 給排水設備 | 貯湯式電気湯沸機 | 壁掛型ボイリング仕様，貯湯量20㍑，電気ヒーター，マルチコントロールマイコン搭載，自動給排水機能付 | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 給排水設備 | 貯湯式電気湯沸機 | 壁掛型ボイリング仕様，貯湯量12㍑，電気ヒーター | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 和風大便器 | C137VF(A) | 23
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 和風大便器 | C137VF(B) | 5
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 洋風大便器 | C21 | 9
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 洋風大便器 | C48 | 2
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 洋風大便器 | C420 | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 身障者用大便器 | C48AS | 2
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 小便器 | U307C | 27
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 洗面器 | L220(A) | 32
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 洗面器 | L220(B) | 4
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 洗面器 | L221CF | 6
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 身障者用洗面器 | L103C | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 身障者用洗面器 | C270CM | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 手洗器 | L5 | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 手洗器 | L5B | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 身障者用手洗器 | L21N | 2
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 隅付手洗器 | L60N | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 掃除流 | SK22A | 5
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 洗面器 | L230 | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ | FRP製50㍑，寸法W300×L600×H450 | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 屋内消火栓 | 消火器箱一体式総合型露出W1000×L200×H1400 | 3
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 屋内消火栓 | 消火器箱一体式総合型埋込W1000×L200×H1400 | 6
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室 | 衛生器具 | 屋内消火栓 | 総合型埋込W700×L200×H1400 | 3
カルチャーセンター | 防災センター | 中央監視装置 | 中央監視装置 |  | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 吸収冷温水機 | 灯油焚二重効用26%省エネタイプ,冷房能力240USRT,暖房能力665000Kcal/H,冷温水量145.2立方ﾒｰﾄﾙ/H,冷却水量236.6立方ﾒｰﾄﾙ/H,冷水温度7～12℃,温水温度60～55.4℃,冷却水温度32～37.5℃,燃料消費量62.3㍑/H(夏),71.9㍑/H(冬) | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 吸収冷温水機 | 灯油焚二重効用26%省エネタイプ,冷房能力80USRT,暖房能力211000Kcal/H,冷温水量48.4立方ﾒｰﾄﾙ/H,冷却水量78.9立方ﾒｰﾄﾙ/H,冷水温度7～12℃,温水温度60～55.4℃,冷却水温度32～37.5℃,燃料消費量20.8㍑/H(夏),22.8㍑/H(冬) | 1
カルチャーセンター | 屋上 | 空調設備機器 | 冷却塔 | 二重効用吸収式用開放型（低騒音タイプ）冷却能力240冷却ﾄﾝ,冷却水量240立方ﾒｰﾄﾙ/H(32～37.4℃),外気WB27℃,送風機騒音レベル驥側10mにて62db(A),防振装置(OS式)耐震強度1.0G | 1
カルチャーセンター | 屋上 | 空調設備機器 | 冷却塔 | 二重効用吸収式用開放型（低騒音タイプ）冷却能力80冷却ﾄﾝ,冷却水量80立方ﾒｰﾄﾙ/H(32～37.4℃),外気WB27℃,送風機騒音レベル驥側10mにて62db(A),防振装置(OS式)耐震強度1.0G | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 冷却水ポンプ | 渦巻型150φ×4000㍑/分×27m,防振装置（ＯＳ式）共 | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 冷却水ポンプ | 渦巻型80φ×1335㍑/分×27m,防振装置（ＯＳ式）共 | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 冷温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 渦巻型125φ×2415㍑/分×15m,防振装置（ＯＳ式）共 | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 冷温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 渦巻型100φ×800㍑/分×15m,防振装置（ＯＳ式）共 | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 冷温水ニ次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 渦巻型125φ×3300㍑/分×27m,防振装置（ＯＳ式）共 | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | オイルギヤーポンプ | 歯車タイプ15φ×19㍑/分×20m,自動交互運転 | 2
カルチャーセンター | 屋外 | 空調設備機器 | 地下貯油槽 | 鋼鈑製(SS41)灯油用,容量10000㍑,寸法1600φ×L5200,板厚鏡板9.0t,胴板9.0t,その他付属品 | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | オイルサービスタンク | 鋼鈑製(SS41)灯油用,容量200㍑,寸法W500×L500×H730,架台H1700,板厚側板・底板・天板3.2t,側圧式油面計,ハシゴ付 | 1
カルチャーセンター | 屋根 | 空調設備機器 | 空調用膨張タンク | ステンレス鋼鈑製開放型，容量500㍑，板厚2.0t，寸法W900×L900×800H（架台1600H） | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 冷温水往ヘッダー | 鋼管製,寸法300φ×L2500,架台1000H,溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上,耐圧10Kg/c㎡,温度計(100φ),圧力計共 | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 冷温水還ヘッダー | 鋼管製,寸法300φ×L3000,架台1000H,溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上,耐圧10Kg/c㎡,温度計(100φ),圧力計共 | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | エアハンドリングユニット（アリーナ系統） | 横型冷房能力479800Kcal/H,暖房能力264300Kcal/H | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | エアハンドリングユニット（観客席系統） | 横型冷房能力342600Kcal/H,暖房能力201900Kcal/H, | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | エアハンドリングユニット（ﾛﾋﾞｰﾎｰﾙ系統） | 横型冷房能力127200Kcal/H,暖房能力111300Kcal/H, | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | エアハンドリングユニット（1階ステージ系統） | 横型冷房能力49900Kcal/H,暖房能力37200Kcal/H, | 1
カルチャーセンター | 研修室 | 空調設備機器 | エアハンドリングユニット（研修室系統） | ターミナル型天吊タイプ 冷房能力13100Kcal/H,暖房能力10900Kcal/H,吊防振ゴム装置付 | 1
カルチャーセンター | 視聴覚室 | 空調設備機器 | エアハンドリングユニット（視聴覚室系統） | ターミナル型天吊タイプ 冷房能力12600Kcal/H,暖房能力14000Kcal/H,吊防振ゴム装置付 | 1
カルチャーセンター | ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ | 空調設備機器 | エアハンドリングユニット（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ系統） | ターミナル型天吊タイプ 冷房能力12600Kcal/H,暖房能力13000Kcal/H,吊防振ゴム装置付 | 1
カルチャーセンター | 切符売場 | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | カセット型(2方向吹出し),冷房能力2090Kcal/H,暖房能力2870Kcal/H,風量510立方ﾒｰﾄﾙ/H,冷温水量6㍑/分,水洗再生式エアーフィルター,定流量弁 冷水入口温度7℃,温水入口温度55℃ | 1
カルチャーセンター | 医務室，控室(5) | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | カセット型(2方向吹出し),冷房能力2840Kcal/H,暖房能力3930Kcal/H,風量680立方ﾒｰﾄﾙ/H,冷温水量8㍑/分,水洗再生式エアーフィルター,定流量弁 冷水入口温度7℃,温水入口温度55℃ | 2
カルチャーセンター | ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室(1)(2),控室(1)(2),運営室,楽屋(2) | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | カセット型(2方向吹出し),冷房能力4280Kcal/H,暖房能力5810Kcal/H,風量1020立方ﾒｰﾄﾙ/H,冷温水量12㍑/分,水洗再生式エアーフィルター,定流量弁 冷水入口温度7℃,温水入口温度55℃ | 8
カルチャーセンター | 指導室,楽屋(1),ﾛｯｶｰ室(1)(2),映写室 | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | カセット型(2方向吹出し),冷房能力5650Kcal/H,暖房能力8200Kcal/H,風量1360立方ﾒｰﾄﾙ/H,冷温水量16㍑/分,水洗再生式エアーフィルター,定流量弁 冷水入口温度7℃,温水入口温度55℃ | 6
カルチャーセンター | 所長室 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(所長室系統) | 天井カセット(ビルトインタイプ),冷房能力3500Kcal/H,暖房能力4200Kcal/H | 1
カルチャーセンター | 休養室 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(休養室系統) | 天井カセット(ビルトインタイプ),冷房能力3500Kcal/H,暖房能力4200Kcal/H | 1
カルチャーセンター | １階道具庫 | 空調設備機器 | 除湿機 | 床置型,除湿能力2.2㍑/H,(週囲温度DB32.1℃,RH74%),圧縮機送風機720立方ﾒｰﾄﾙ/H,機外静圧mmAq | 1
カルチャーセンター | 調光，調整機械室，ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ室 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | ビル用マルチタイプ(天井カセット型),室外機 冷房能力20000Kcal/H,暖房能力22400Kcal/H | 1
カルチャーセンター | 事務室 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | ビル用マルチタイプ(天井カセット型),屋外機 冷房能力20000Kcal/H,暖房能力22400Kcal/H | 1
カルチャーセンター | 食堂・喫茶 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | ビル用マルチタイプ(天井カセット型),屋外機 冷房能力31500Kcal/H,暖房能力30900Kcal/H | 1
カルチャーセンター | 厨房休憩室 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 天井カセット型,冷房能力2500Kcal/H,暖房能力3500Kcal/H | 1
カルチャーセンター | 応接室 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 天井カセット型,冷房能力7100Kcal/H,暖房能力7700Kcal/H | 1
カルチャーセンター | 会議室 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 天井カセット型,冷房能力10000Kcal/H,暖房能力10600Kcal/H | 1
カルチャーセンター | 調光・調整室 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 天井カセット型,冷房能力4500Kcal/H,暖房能力4800Kcal/H | 1
カルチャーセンター | 厨房 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 天井カセット型(ﾋﾞﾙﾄｲﾝﾀｲﾌﾟ),冷房能力4500Kcal/H,暖房能力4800Kcal/H | 1
カルチャーセンター | 売店 | 空調設備機器 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 天井カセット型,冷房能力3200Kcal/H,暖房能力3600Kcal/H | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | 排気ファン(アリーナ天井裏系統) | 天井吊型片吸込シロッコファン,#3 1/2×12300立方ﾒｰﾄﾙ/H×38mmAq | 1
カルチャーセンター | １階道具庫 | 空調設備機器 | 排気ファン(ステージ床下系統) | 天井吊型斜流ダクトファン,200φ×800立方ﾒｰﾄﾙ/H×8mmAq | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 排気ファン(1階便所系統) | 天井吊型片吸込シロッコファン,#2×3170立方ﾒｰﾄﾙ/H×21mmAq | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 排気ファン(機械室・発電機室系統) | 天井吊型片吸込シロッコファン,#3 1/2×5980立方ﾒｰﾄﾙ/H×19mmAq | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | 排気ファン(厨房系統) | ラインファン,#2 ×3800立方ﾒｰﾄﾙ/H×32mmAq | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | 排気ファン(3階機械室系統) | 天井吊型斜流ダクトファン,500φ×4500立方ﾒｰﾄﾙ/H×29mmAq | 1
カルチャーセンター | ２階便所 | 空調設備機器 | 排気ファン(2階便所北系統) | 静音型ミニシロッコファン,#1 3/4×2000立方ﾒｰﾄﾙ/H×9mmAq | 1
カルチャーセンター | ２階倉庫(2) | 空調設備機器 | 排気ファン(2階便所中央系統) | 静音型ミニシロッコファン,#1 3/4×2000立方ﾒｰﾄﾙ/H×11mmAq | 1
カルチャーセンター | 器具庫(1) | 空調設備機器 | 排気ファン(楽屋便所系統) | 低騒音型ミニシロッコファン,#1 1/4×310立方ﾒｰﾄﾙ/H×5mmAq | 1
カルチャーセンター | 器具庫(1) | 空調設備機器 | 排気ファン(器具庫(1)系統) | 低騒音型ミニシロッコファン,#1 1/2×1500立方ﾒｰﾄﾙ/H×12mmAq | 1
カルチャーセンター | 器具庫(2) | 空調設備機器 | 排気ファン(器具庫(2)系統) | 低騒音型ミニシロッコファン,#1 1/4×960立方ﾒｰﾄﾙ/H×9mmAq | 1
カルチャーセンター | 器具庫(3) | 空調設備機器 | 排気ファン(器具庫(3)系統) | 低騒音型ミニシロッコファン,#1 1/4×530立方ﾒｰﾄﾙ/H×16mmAq | 1
カルチャーセンター | 2階倉庫(2) | 空調設備機器 | 排気ファン(2階便所東系統) | 低騒音型ミニシロッコファン,#1 1/2×960立方ﾒｰﾄﾙ/H×15mmAq | 1
カルチャーセンター | 映写室 | 空調設備機器 | 排気ファン(映写室系統) | 低騒音型ミニシロッコファン,(消音ﾎﾞｯｸｽ入り)#1 1/4×900立方ﾒｰﾄﾙ/H×7mmAq | 1
カルチャーセンター | 道具庫 | 空調設備機器 | 排気ファン(道具庫系統) | 天井吊型斜流ダクトファン,200φ×480立方ﾒｰﾄﾙ/H×3mmAq | 1
カルチャーセンター | 道具庫 | 空調設備機器 | 排気ファン(ﾛｯｶｰﾙｰﾑ系統) | 静音型天井扇,180φ×310立方ﾒｰﾄﾙ/H×7mmAq | 1
カルチャーセンター | シャワー室 | 空調設備機器 | 排気ファン(ｼｬﾜｰ室系統) | 静音型天井扇,150φ×170立方ﾒｰﾄﾙ/H×3mmAq | 1
カルチャーセンター | 厨房便所 | 空調設備機器 | 排気ファン(厨房便所系統) | 静音型天井扇,130φ×60立方ﾒｰﾄﾙ/H×3mmAq | 1
カルチャーセンター | １階倉庫(1) | 空調設備機器 | 排気ファン(倉庫(1)系統) | 中間ダクトファン,200φ×180立方ﾒｰﾄﾙ/H×6mmAq | 1
カルチャーセンター | ２階倉庫 | 空調設備機器 | 排気ファン(倉庫(2)系統) | 天井吊型斜流ダクトファン,200φ×480立方ﾒｰﾄﾙ/H×8mmAq | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 排気ファン(発電機室系統) | 天井吊型片吸込シロッコファン,#2 1/2×3720立方ﾒｰﾄﾙ/H×17mmAq | 1
カルチャーセンター | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室 | 空調設備機器 | 排気ファン(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室系統) | 天井吊型斜流ダクトファン,400φ×2800立方ﾒｰﾄﾙ/H×15mmAq | 1
カルチャーセンター | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室 | 空調設備機器 | 排気ファン(楽屋・脱衣ｼｬﾜｰ系統) | 二部屋用天井扇,130φ×50立方ﾒｰﾄﾙ/H×6mmAq | 1
カルチャーセンター | 楽屋湯沸室・事務室湯沸室 | 空調設備機器 | 排気ファン(楽屋・事務室湯沸室系統) | 低騒音型天井扇,230φ×500立方ﾒｰﾄﾙ/H×6mmAq,強弱2段切替スイッチ付 | 2
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | 給気ファン(アリーナ天井裏系統) | 天井吊型片吸込シロッコファン,#3 1/2×12300立方ﾒｰﾄﾙ/H×41mmAq | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 給気ファン(機械室・発電機室系統) | 天井吊型片吸込シロッコファン,#2 1/2×5980立方ﾒｰﾄﾙ/H×21mmAq | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 給気ファン(発電機室系統) | 天井吊型片吸込シロッコファン,#4 1/2×17700立方ﾒｰﾄﾙ/H×19mmAq | 1
カルチャーセンター | １階機械室 | 空調設備機器 | 給気ファン(厨房系統) | 天井吊型片吸込シロッコファン,#2 ×3600立方ﾒｰﾄﾙ/H×8mmAq | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | 給気ファン(3階機械室系統) | 床置型片吸込シロッコファン,#2 1/2×3730立方ﾒｰﾄﾙ/H×18mmAq | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | 給気ファン(AHU-1用OA系統) | 床置型片吸込シロッコファン,#5×28850立方ﾒｰﾄﾙ/H×44mmAq | 1
カルチャーセンター | アリーナ天井裏 | 空調設備機器 | 高速強制対流ﾌｱﾝ(ｱﾘｰﾅ北側系統) | デリベントファン220φ×2760立方ﾒｰﾄﾙ/H×130mmAq | 2
カルチャーセンター | アリーナ天井裏 | 空調設備機器 | 高速強制対流ﾌｱﾝ(ｱﾘｰﾅ南側系統) | デリベントファン220φ×2760立方ﾒｰﾄﾙ/H×130mmAq | 2
カルチャーセンター | 控室(5) | 空調設備機器 | 空調用換気扇(控室(5)系統) | 天井隠蔽型210立方ﾒｰﾄﾙ/H×8mmAq | 1
カルチャーセンター | 楽屋(1) | 空調設備機器 | 空調用換気扇(楽屋(1)系統) | 天井隠蔽型360立方ﾒｰﾄﾙ/H×9mmAq | 1
カルチャーセンター | 楽屋(2) | 空調設備機器 | 空調用換気扇(楽屋(2)系統) | 天井隠蔽型390立方ﾒｰﾄﾙ/H×6mmAq | 1
カルチャーセンター | 控室(3)(4) | 空調設備機器 | 排気ファン(控室(3)(4)系統) | 低騒音型天井扇,200φ×210立方ﾒｰﾄﾙ/H×8mmAq | 2
カルチャーセンター | １階ホール前室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(運営室系統) | 天井隠蔽型450立方ﾒｰﾄﾙ/H×14mmAq | 1
カルチャーセンター | 廊下(1),トレーニング室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(ミーティング室(1)(2)系統) | 天井隠蔽型450立方ﾒｰﾄﾙ/H×11mmAq | 2
カルチャーセンター | トレーニングルーム | 空調設備機器 | 空調用換気扇(トレーニング室系統) | 天井隠蔽型480立方ﾒｰﾄﾙ/H×7mmAq | 1
カルチャーセンター | 指導室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(指導室系統) | 天井隠蔽型90立方ﾒｰﾄﾙ/H×5mmAq | 1
カルチャーセンター | 事務室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(事務室系統) | 天井隠蔽型930立方ﾒｰﾄﾙ/H×14mmAq | 1
カルチャーセンター | 所長室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(所長室系統) | 天井隠蔽型90立方ﾒｰﾄﾙ/H×6mmAq | 1
カルチャーセンター | 会議室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(会議室系統) | 天井隠蔽型480立方ﾒｰﾄﾙ/H×9mmAq | 1
カルチャーセンター | 応接室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(応接室系統) | 天井隠蔽型360立方ﾒｰﾄﾙ/H×7mmAq | 1
カルチャーセンター | 休養室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(休養室系統) | 天井隠蔽型90立方ﾒｰﾄﾙ/H×5mmAq | 1
カルチャーセンター | 食堂・喫茶 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(食堂・喫茶系統) | 天井隠蔽型975立方ﾒｰﾄﾙ/H×16mmAq | 2
カルチャーセンター | 2階ロビー | 空調設備機器 | 空調用換気扇(調光・調整機械室，スポットライト室系統) | 天井隠蔽型510立方ﾒｰﾄﾙ/H×23mmAq | 1
カルチャーセンター | 厨房休養室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(厨房休養室系統) | 天井隠蔽型30立方ﾒｰﾄﾙ/H×6mmAq | 1
カルチャーセンター | 2階調光・調整室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(調光・調整室系統) | 天井隠蔽型90立方ﾒｰﾄﾙ/H×5mmAq | 1
カルチャーセンター | 2階研修室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(研修室系統) | 天井隠蔽型1050立方ﾒｰﾄﾙ/H×16mmAq | 1
カルチャーセンター | 2階視聴覚室 | 空調設備機器 | 空調用換気扇(視聴覚室系統) | 天井隠蔽型625立方ﾒｰﾄﾙ/H×9mmAq | 1
カルチャーセンター | 器具庫(3) | 空調設備機器 | 空調用換気扇(医務室系統) | 天井隠蔽型150立方ﾒｰﾄﾙ/H×9mmAq | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | 還風機(AHU-3系統) | 床置型シロッコファン,#4×23200立方ﾒｰﾄﾙ/H×48mmAq | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | 還風機(AHU-4系統) | 床置型シロッコファン,#3 1/2×9900立方ﾒｰﾄﾙ/H×28mmAq | 1
カルチャーセンター | ３階機械室 | 空調設備機器 | 排煙ファン | 床置型排煙マイルドファン,#5 1/2×31600立方ﾒｰﾄﾙ/H×95mmAq | 1
温水プール | 屋外 | 衛生設備機器 | 受水槽 | SUS一体有効水量9.5立方ﾒｰﾄﾙ ,W2.5×L2.5×H2.5,保温(30t),耐震強度1.0Ｇ | 1
温水プール | 機械室 | 衛生設備機器 | 自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 吐出圧一定,自動交互並列運転,40φ×50φ×250㍑/分×27m×2,全閉外扇式,制御盤 | 1
温水プール | 機械室 | 衛生設備機器 | 給湯タンク | ステンレス製（SUS444）容量4000㍑，縦型,架台共,逃し弁,圧力計,温度計付属 | 1
温水プール | 機械室 | 衛生設備機器 | 膨張タンク | 密閉式,タンク容量259㍑,膨張容量109㍑,寸法600φ,封入圧力2.0Kg/c㎡,最高使用圧力5.0Kg/c㎡ | 1
温水プール | 機械室 | 衛生設備機器 | 一次側給湯循環ポンプ(給湯) | ラインポンプ50φ×360㍑/分×7m×2,全閉外扇式,BV65×1,CV65×1,Fj(球)50×2,圧力計付属(赤水対応品) | 2
温水プール | 機械室 | 衛生設備機器 | 過冷却循環ポンプ | ラインポンプ40φ×150㍑/分×8m×2,全閉外扇式,GV40×1,CV40×1,Fj(球)40×2,圧力計付属(赤水対応品) | 2
温水プール | 機械室 | 衛生設備機器 | ニ次側給湯循環ポンプ(給湯) | ラインポンプ25φ×50㍑/分×8m,全閉外扇式,GV32×2,CV32×1,Fj(球)25×2,圧力計付属(赤水対応品) | 1
温水プール | 機械室 | 衛生設備機器 | 熱交用温水循環ポンプ | 渦巻ポンプ65φ×50φ×720㍑/分×12m,全閉外扇式,BV100×2,CV100×1,Fj(球)65×2,圧力計付属,防振架台(スプリング) | 1
温水プール | 排水槽 | 衛生設備機器 | 排水ポンプ | 水中ポンプ,50φ×250㍑/分×10m,自動交互並列運転,GV50×1,CV50付属ケーブル18m,フロート(起動,停止,並列作動,渇警)警報盤,フロート付属ケーブルm | 2
温水プール | 機械室 | プール設備機器 | 全自動砂ろ過機 | ろ過能力170t/H,電動5方弁による全自動砂ろ過(逆洗-洗浄)型,ろ材支持材砂利+(ｾﾗﾐｯｸ),本体SUS製φ2400,電動5方弁口径150A | 1
温水プール | 機械室 | プール設備機器 | ろ過循環ポンプ | ステンレス製渦巻きポンプ全閉外扇防滴形100φ×125φ×2840㍑/分×28m,4P,ﾍﾔｰｷｬｯﾁｬｰ450φ×580H,SUS製,口径150A,ｽﾄﾚｰﾅｰSUS304,防振架台(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式),ﾊﾞﾀﾌﾗｲ200A×2,球形FJ150A×2,CVSUS200A×1,ｵｿﾞﾝ合流管200A/40A,×1,フート弁150A | 1
温水プール | 機械室 | プール設備機器 | 凝集剤注入器 | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式定量ポンプ55m㍑/分×10Kg/c㎡,付属品サイホン阻止弁,ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰ,ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ14m,薬液タンク(PE製)200㍑ | 1
温水プール | 機械室 | プール設備機器 | 塩素滅菌器 | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式定量ポンプ(流量比例型)55m㍑/分×10Kg/c㎡,付属品サイホン阻止弁,ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰ,ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ8m,薬液タンク(PE製)200㍑ | 1
温水プール | 機械室 | プール設備機器 | オゾン浄化装置 | オゾナイザーユニット,オゾン発生量35g/H,オゾン濃度75g/N立方㍍ | 1
温水プール | 機械室 | プール設備機器 | 制御盤 | 屋内自立 測定項目(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示)水温,白金測温抵抗体,25m・幼児ﾌﾟｰﾙ表示,遠方(監視室),取出し端子付 | 1
温水プール | 機械室 | プール設備機器 | 水質監視装置 | 測定項目(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示),残留塩素PH,残留塩素電極ﾎﾞｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ法,2ﾍﾟﾝ式,PH電極内部液無補給型複合電極，自動残塩ｺﾝﾄﾛｰﾙ機能付,記録計(水温含)付,残留塩素,PH,遠方(監視室),取出し端子付 | 1
温水プール | 機械室 | プール設備機器 | 熱交換器 | 交換熱量194000Kcal/H,ﾌﾟﾚｰﾄ式,フレームSS,ﾌﾟﾚｰﾄSUS316,比例混合形三方弁付,一次側48～43℃,650㍑/分,二次側29～27.8℃,2670㍑/分 | 1
温水プール | 機械室 | プール設備機器 | 熱交換器 | 交換熱量22000Kcal/H,ﾌﾟﾚｰﾄ式,フレームSS,ﾌﾟﾚｰﾄSUS316,比例混合形三方弁付,一次側48～43℃,75㍑/分,二次側30～28.5℃,250㍑/分 | 1
温水プール |  | 衛生器具 | 和風大便器 | C750V | 6
温水プール |  | 衛生器具 | 洋風大便器 | C48 | 3
温水プール |  | 衛生器具 | 身障者用大便器 | C48AS | 4
温水プール |  | 衛生器具 | 小便器 | UFS610C | 5
温水プール |  | 衛生器具 | 洗面器 | L221CF | 6
温水プール |  | 衛生器具 | 洗面器 | L507 | 8
温水プール |  | 衛生器具 | 洗面器 | L507 | 4
温水プール |  | 衛生器具 | 身障者用洗面器 | L103A | 2
温水プール |  | 衛生器具 | 手洗器 | L21N | 3
温水プール |  | 衛生器具 | 掃除流 | SK22A | 3
温水プール |  | 衛生器具 | 小型電気温水器 | 10㍑,1.5Kw | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 冷房循環ポンプ(１次側冷水) | ライン型,50φ×360㍑/分×7m.BV65×1,CV65 FU(球)50×2,圧力計付属,全閉外扇式 | 2
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | コンデンサー循環ポンプ(１次側温水) | 渦巻型,65φ×50φ×600㍑/分×10m,BV65×2,CV65 FU(球)65×2,圧力計付属,防振架台(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)全閉外扇式 | 2
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 排熱循環ポンプ(排熱) | ライン型,50φ×400㍑/分×5.5m,BV65×1,CV65 FU(球)50×2,圧力計付属,全閉外扇式 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 温水循環ポンプ(二次側温水：ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ用) | 渦巻型,65φ×50φ×670㍑/分×12m,BV100×2,CV100 FU(球)50×1,65×1,圧力計付属,防振架台(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)全閉外扇式 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 温水循環ポンプ(二次側温水：管理棟ﾌｱﾝｺｲﾙ用) | ライン型,50φ×300㍑/分×18m,BV80×1,CV80 FU(球)50×2,全閉外扇式 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 温水循環ポンプ(二次側温水：管理棟ﾌｱﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ用) | ライン型,32φ×32㍑/分×8m,BV25×1,CV25 FU(球)25×2,全閉外扇式 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 温水循環ポンプ(二次側温水：床暖房用) | ライン型32φ×105㍑/分×17m,BV50×1,CV32 FU(球)32×2,全閉外扇式 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 冷水循環ポンプ(二次側温水：管理棟ﾌｱﾝｺｲﾙ用) | ライン型,50φ×300㍑/分×18m,BV80×1,CV80 FU(球)50×2,全閉外扇式 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 温水タンク立型 | 3000㍑,1200φ×3315H,鋼板製ｴﾎﾟｷｼ樹脂(内面),鋼製架台,温度計圧力計逃し弁共 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 冷水タンク立型 | 3000㍑,1200φ×3315H,鋼板製ｴﾎﾟｷｼ樹脂(内面),鋼製架台,温度計圧力計逃し弁共 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 密閉膨張タンク | 300㍑,膨張容量240㍑,600φ×1125H,(温水用)封入圧力4.0Kg/c㎡,第２種圧力容器 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 密閉膨張タンク | 174㍑,膨張容量66㍑,400φ×1456H,(冷水用)封入圧力4.0Kg/c㎡,第２種圧力容器 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 温水ヘッダー(往) | 250φ×3100L,SGP架台圧力計共 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 温水ヘッダー(還) | 250φ×3100L,SGP架台圧力計共 | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 熱交換器(排熱用) | プレート式,交換熱量90000Kcal/H,一次側水量400㍑/分,二次側水量300㍑/分,出入り口温度１次側50-46.2℃,二次側20－15℃,フレームSS,プレートSUS304 | 2
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | ユニット型空気調和機 | 横型,加熱能力199500Kcal/H,温水水量670㍑/分,ｺｲﾙ出入り口温度48-43℃,風量36000立方㍍/H,機外静圧600Pa | 1
温水プール | ホール | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | 天上カセット二方向,12型,冷房能力9978Kcal,暖房能力11664Kcal,冷温水量30㍑/分,冷温水入口温度:冷水12-7℃,温水48-43℃,風量2040立方㍍/H | 3
温水プール | 男女更衣室 | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | 天上カセット二方向,8型,冷房能力7105Kcal,暖房能力8420Kcal,冷温水量20㍑/分,冷温水入口温度:冷水12-7℃,温水48-43℃,風量1290立方㍍/H | 4
温水プール | 医務室 | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | 天上カセット二方向,4型,冷房能力3547Kcal,暖房能力4198Kcal,冷温水量10㍑/分,冷温水入口温度:冷水12-7℃,温水48-43℃,風量690立方㍍/H | 1
温水プール | 事務室・監視室 | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | 天上カセット二方向,3型,冷房能力2640Kcal,暖房能力3128Kcal,冷温水量7.5㍑/分,冷温水入口温度:冷水12-7℃,温水48-43℃,風量522立方㍍/H | 2
温水プール | ホールﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | 天上埋込み,12型,冷房能力9450Kcal,暖房能力11478Kcal,冷温水量30㍑/分,冷温水入口温度:冷水12-7℃,温水48-43℃,風量2040立方㍍/H | 5
温水プール | 見学席 | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | ビルトイン,8型,冷房能力7582Kcal,暖房能力10036Kcal,冷温水量20㍑/分,冷温水入口温度:冷水12-7℃,温水48-43℃,風量1776立方㍍/H | 2
温水プール | 身障者見学席 | 空調設備機器 | フアンコイルユニット | 天上カセット二方向,3型,冷房能力2640Kcal,暖房能力3128Kcal,冷温水量7.5㍑/分,冷温水入口温度:冷水12-7℃,温水48-43℃,風量522立方㍍/H | 1
温水プール | 採暖室 | 空調設備機器 | フアンコンベクター | 天上カセット二方向,3型,暖房能力3020Kcal,温水量6㍑/分,温水入口温度:温水48-43℃,風量522立方㍍/H | 1
温水プール | 親子更衣室 | 空調設備機器 | フアンコンベクター | 天上カセット二方向,3型,暖房能力3020Kcal,温水量6㍑/分,温水入口温度:温水48-43℃,風量522立方㍍/H | 1
温水プール | 男女更衣室 | 空調設備機器 | 全熱交換器 | 天上埋込,風量1000立方㍍/H,静圧176.5mmAq,消音形給排気ｸﾞﾘﾙ2×2分岐ﾀﾞｸﾄ | 2
温水プール | 見学席 | 空調設備機器 | 全熱交換器 | 天上埋込,風量650立方㍍/H,静圧161.8mmAq,消音形給排気ｸﾞﾘﾙ2×1分岐ﾀﾞｸﾄ | 1
温水プール | ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ | 空調設備機器 | 全熱交換器 | 天上埋込,風量500立方㍍/H,静圧147.1mmAq,加湿1.57Kg/H | 2
温水プール | 監視室 | 空調設備機器 | 全熱交換器 | 天上埋込,風量150立方㍍/H,静圧98.1mmAq,消音形給排気ｸﾞﾘﾙ2×1分岐ﾀﾞｸﾄ | 1
温水プール | 事務室 | 空調設備機器 | 全熱交換器 | 天上埋込,風量150立方㍍/H,静圧98.1mmAq,消音形給排気ｸﾞﾘﾙ2×1分岐ﾀﾞｸﾄ | 1
温水プール | 機械室 | 空調設備機器 | 排気ファン | 天井吊型シロッコファン,塩ビ製,#2×3100立方ﾒｰﾄﾙ/H×150mmAq | 1
温水プール | ピット | 空調設備機器 | 排気ファン | 有圧扇,300φ×1000立方ﾒｰﾄﾙ/H×50mmAq | 1
温水プール | 男女シャワー | 空調設備機器 | 排気ファン | ストレートシロッコファン,耐湿型,#1 1/2×1000立方ﾒｰﾄﾙ/H×120mmAq | 2
温水プール | 一般女子便所 | 空調設備機器 | 排気ファン | ストレートシロッコファン,消音型,#1 1/2×850立方ﾒｰﾄﾙ/H×120mmAq | 1
温水プール | 男女更衣便所 | 空調設備機器 | 排気ファン | 天井扇,低騒音型,150φ×400立方ﾒｰﾄﾙ/H×80mmAq | 2
温水プール | 器具庫Ｂ | 空調設備機器 | 排気ファン | 天井扇,低騒音型,150φ×400立方ﾒｰﾄﾙ/H×60mmAq | 1
温水プール | 親子更衣室 | 空調設備機器 | 排気ファン | 天井扇,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ,150φ×300立方ﾒｰﾄﾙ/H×60mmAq | 1
温水プール | 器具庫Ｃ | 空調設備機器 | 排気ファン | 天井扇,低騒音型,150φ×170立方ﾒｰﾄﾙ/H×70mmAq | 1
温水プール | 身障者見学席 | 空調設備機器 | 排気ファン | 天井扇,低騒音ｲﾝﾃﾘｱ型,100φ×120立方ﾒｰﾄﾙ/H×60mmAq | 1
温水プール | 自販機置場 | 空調設備機器 | 排気ファン | 天井扇,低騒音型,100φ×100立方ﾒｰﾄﾙ/H×60mmAq | 1
温水プール | 医務室器具庫 | 空調設備機器 | 排気ファン | 天井扇,低騒音オール金属型,150φ×200立方ﾒｰﾄﾙ/H×80mmAq | 1
温水プール | 採暖室 | 空調設備機器 | 排気ファン | 天井扇,プラスチック低騒音型,100φ×120立方ﾒｰﾄﾙ/H×60mmAq | 1
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | ヒートポンプ | 加熱能力240Kw | 1
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | ヒートポンプ | 加熱能力240Kw | 1
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | ｿﾞﾝﾃﾞ循環ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | ゾンデ蒸発器 | ﾌﾟﾚｰﾄ型 | 2
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | 冷房蒸発器 | ﾌﾟﾚｰﾄ型 | 2
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | 温水蒸発器 | ﾌﾟﾚｰﾄ型 | 2
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | 給湯蒸発器 | ﾌﾟﾚｰﾄ型 | 2
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | 過冷却熱交換器 | シェル＆コイル型 | 2
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | ｿﾞﾝﾃﾞ用膨張ﾀﾝｸ | 密閉型600L | 2
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | 廃熱二次循環ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
温水プール | 採暖室 | 熱源機器（土木工事） | 地熱ゾンデ | 100m | 19
|  | 排水処理施設 | 長時間バッキ方式,排水処理槽 | 鉄筋コンクリート造半地下構造式 700人槽 １日平均汚水量110立方ﾒｰﾄﾙ/日 流入BOD200ppm,放流BOD20ppm,放流SS50ppm | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 排砂装置 | エアーリフト式，VP75φ | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 散気装置 | ディスク型，200㍑/分 | 2
|  | 排水処理槽機器表 | 消泡装置 | コック式，10㍑/分 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 荒目ｽｸﾘｰﾝ | SUS304,50m/m目 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | ｽｸﾘｰﾝｶｽｶｺﾞ | SUS304 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | ﾊﾞｲﾊﾟｽｹﾞｰﾄ | PVC,W700×H800 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | ｺﾐｭｰﾀｰ用ｹﾞｰﾄ | PVC,W400×H800 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | コミューター | 80立方ﾒｰﾄﾙ/H,直下型 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 細目ｽｸﾘｰﾝ | SUS304,20m/m目 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 汚水ポンプ | 100φ×1.33立方ﾒｰﾄﾙ/分,×6m | 2
|  | 排水処理槽機器表 | 調整槽用ﾌﾞﾛﾜｰ | 65φ×1.5立方ﾒｰﾄﾙ/分,×4000mm/Aq | 2
|  | 排水処理槽機器表 | 散気装置 | ディスク型，200㍑/分 | 12
|  | 排水処理槽機器表 | 汚水計量ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ×0.11立方ﾒｰﾄﾙ/分,×6m | 2
|  | 排水処理槽機器表 | 汚水計量ﾀﾝｸⅠ | SUS304,110立方ﾒｰﾄﾙ処理W600×L1200×H500 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 汚水計量ﾀﾝｸⅡ | SUS304,55立方ﾒｰﾄﾙ処理W600×L1200×H500 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 電動弁 | 65φボール弁 | 2
|  | 排水処理槽機器表 | ばっ気用ﾌﾞﾛﾜｰ | 65φ×1.6立方ﾒｰﾄﾙ/分,×4000mm/Aq | 3
|  | 排水処理槽機器表 | 散気装置 | ディスク型，200㍑/分 | 16
|  | 排水処理槽機器表 | 消泡装置 | コック式，10㍑/分 | 18
|  | 排水処理槽機器表 | ＤＯ計 | 多積型 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | ｾﾝﾀｰｳｴﾙ | FRP,500φ×1600L | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 越流堰 | PVC3400×3500，Ｖノッチ式 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | スカムスキーマ | PVC,75φ | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 汚泥返送装置 | SS41,100φｴｱｰﾘﾌﾄ式,亜鉛ﾒｯｷ仕上 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 汚泥計量ﾀﾝｸ | SUS304,W600×L1000×H500 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 電動弁 | 125Aバタフライ弁 | 4
|  | 排水処理槽機器表 | 電動弁 | 32Aボール弁 | 7
|  | 排水処理槽機器表 | 消泡ポンプ | 50φ×0.09立方ﾒｰﾄﾙ/分,×12m | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 塩素滅菌器 | PVC1500錠 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 流量計 | 潜水型，記録計付50A | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 放流ポンプ | 65φ×0.58立方ﾒｰﾄﾙ/分,×8m | 2
|  | 排水処理槽機器表 | 汚泥バッフル | PVC,500φ×H1100×t10 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 汚泥移送装置 | SS41,80φｴｱｰﾘﾌﾄ式,亜鉛ﾒｯｷ仕上 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 汚水排除ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ×0.12立方ﾒｰﾄﾙ/分,×6m | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 汚水移送タンク | SUS304,W500×L1000×H500 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 散気装置 | ディスク型，200㍑/分 | 2
|  | 排水処理槽機器表 | 動力制御盤 | 屋内自立型W1600×L500×H2000 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 給気消音ダクト | PVC,W500×L500×H1300内部GL貼 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 排気消音ダクト | PVC,W500×L500×H1300内部GL貼 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 発電機 | ﾗｼﾞｴﾀｰ冷却式45KVA×3600rpm,灯油 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 換気扇 | 消音ダクト付 | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 制水扉Ⅰ | 500φ電動式シャフト長3.5m | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 制水扉Ⅱ | 500φ電動式シャフト長1.5m | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 制水扉Ⅲ | 500φ電動式シャフト長4.0m | 1
|  | 排水処理槽機器表 | ヘッダー | SS製,125φ | 1
|  | 排水処理槽機器表 | 流量計用堰板 | PVC製,W400×H800×t10 | 1