## 熊野町
【熊野町】
原水、浄水場出口及び給水栓の水質検査結果
|  |  | 熊野町呉地浄水場（八幡山） | [11 empty] | 熊野町呉地浄水場（長尾） | [11 empty] | 熊野町東山配水地（東山平谷） | [11 empty] | 熊野町初神配水地
|  |  | 広島県用水 | [11 empty] | 広島県用水 | [11 empty] | 広島県用水 | [11 empty] | 広島県用水
| 項 目 名 | 水質基準値等 | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓
|  |  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 給 水 栓 最大値: 0; 給 水 栓 最小値: 0; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0; 給 水 栓 最小値: 0; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0; 給 水 栓 最小値: 0; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0; 給 水 栓 最小値: 0; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
2 | 大腸菌 （定量） | 不検出
| 大腸菌 （定性） | 不検出（陰性） | 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.0001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.0001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.0001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.0001; 給 水 栓 回数: 1
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.00005; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.00005; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.00005; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.00005; 給 水 栓 回数: 1
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.004; 給 水 栓 最小値: <0.004; 給 水 栓 平均値: <0.004; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.004; 給 水 栓 最小値: <0.004; 給 水 栓 平均値: <0.004; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.004; 給 水 栓 最小値: <0.004; 給 水 栓 平均値: <0.004; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.004; 給 水 栓 最小値: <0.004; 給 水 栓 平均値: <0.004; 給 水 栓 回数: 4
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.6; 給 水 栓 最小値: 0.28; 給 水 栓 平均値: 0.39; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.59; 給 水 栓 最小値: 0.28; 給 水 栓 平均値: 0.39; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.58; 給 水 栓 最小値: 0.29; 給 水 栓 平均値: 0.38; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.6; 給 水 栓 最小値: 0.29; 給 水 栓 平均値: 0.38; 給 水 栓 回数: 12
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 0.12; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.12; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.1; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.11; 給 水 栓 回数: 1
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.0001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.0001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.0001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.0001; 給 水 栓 回数: 1
15 | 1、4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
16 | シス-1、2-ジクロロエチレン及び トランス-1、2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.1; 給 水 栓 最小値: <0.05; 給 水 栓 平均値: <0.05; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.1; 給 水 栓 最小値: <0.05; 給 水 栓 平均値: <0.05; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.13; 給 水 栓 最小値: <0.05; 給 水 栓 平均値: 0.06; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.11; 給 水 栓 最小値: <0.05; 給 水 栓 平均値: 0.05; 給 水 栓 回数: 4
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.011; 給 水 栓 最小値: 0.002; 給 水 栓 平均値: 0.007; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.012; 給 水 栓 最小値: 0.002; 給 水 栓 平均値: 0.007; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.017; 給 水 栓 最小値: 0.003; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.015; 給 水 栓 最小値: 0.003; 給 水 栓 平均値: 0.008; 給 水 栓 回数: 4
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.004; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.01; 給 水 栓 最小値: 0.01; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.01; 給 水 栓 最小値: 0.01; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.01; 給 水 栓 最小値: 0.01; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.01; 給 水 栓 最小値: 0.01; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 4
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ及びﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑのそれぞれの濃度の総和） | 0.1mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.023; 給 水 栓 最小値: 0.008; 給 水 栓 平均値: 0.015; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.024; 給 水 栓 最小値: 0.008; 給 水 栓 平均値: 0.016; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.031; 給 水 栓 最小値: 0.009; 給 水 栓 平均値: 0.02; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.029; 給 水 栓 最小値: 0.008; 給 水 栓 平均値: 0.017; 給 水 栓 回数: 4
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.006; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: 0.003; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.006; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: 0.003; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.008; 給 水 栓 最小値: 0.002; 給 水 栓 平均値: 0.005; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.008; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: 0.004; 給 水 栓 回数: 4
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.008; 給 水 栓 最小値: 0.003; 給 水 栓 平均値: 0.006; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.008; 給 水 栓 最小値: 0.003; 給 水 栓 平均値: 0.006; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.01; 給 水 栓 最小値: 0.004; 給 水 栓 平均値: 0.007; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.01; 給 水 栓 最小値: 0.003; 給 水 栓 平均値: 0.006; 給 水 栓 回数: 4
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.001; 給 水 栓 最小値: 0.001; 給 水 栓 平均値: 0.001; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.001; 給 水 栓 最小値: 0.001; 給 水 栓 平均値: 0.001; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.001; 給 水 栓 最小値: 0.001; 給 水 栓 平均値: 0.001; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.001; 給 水 栓 最小値: 0.001; 給 水 栓 平均値: 0.001; 給 水 栓 回数: 4
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.003; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.003; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.005; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 1
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 0.05; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.04; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 最大値: 0.04; 給 水 栓 最小値: 0.01; 給 水 栓 平均値: 0.03; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 平均値: 0.03; 給 水 栓 回数: 1
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 1
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 1
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 6.7; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 6.7; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 6.8; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 6.8; 給 水 栓 回数: 1
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 15; 給 水 栓 最小値: 8.4; 給 水 栓 平均値: 10; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 15; 給 水 栓 最小値: 8.5; 給 水 栓 平均値: 10; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 15; 給 水 栓 最小値: 8.7; 給 水 栓 平均値: 10; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 15; 給 水 栓 最小値: 8.6; 給 水 栓 平均値: 10; 給 水 栓 回数: 12
39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 21; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 21; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 21; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 20; 給 水 栓 回数: 1
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 54; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 55; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 52; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 52; 給 水 栓 回数: 1
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.02; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.02; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.02; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.02; 給 水 栓 回数: 1
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 2e-06; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 2e-06; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 2e-06; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 2e-06; 給 水 栓 回数: 1
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 2e-06; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 2e-06; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 2e-06; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 2e-06; 給 水 栓 回数: 1
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 1
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.0005; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.0005; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.0005; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.0005; 給 水 栓 回数: 1
46 | 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 1; 給 水 栓 最小値: 0.4; 給 水 栓 平均値: 0.6; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.9; 給 水 栓 最小値: 0.4; 給 水 栓 平均値: 0.6; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.9; 給 水 栓 最小値: 0.4; 給 水 栓 平均値: 0.6; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.9; 給 水 栓 最小値: 0.4; 給 水 栓 平均値: 0.6; 給 水 栓 回数: 12
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 給 水 栓 最大値: 7.5; 給 水 栓 最小値: 7.1; 給 水 栓 平均値: 7.3; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 7.5; 給 水 栓 最小値: 7.1; 給 水 栓 平均値: 7.3; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 7.6; 給 水 栓 最小値: 7.2; 給 水 栓 平均値: 7.5; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 7.5; 給 水 栓 最小値: 7.2; 給 水 栓 平均値: 7.4; 給 水 栓 回数: 12
48 | 味 | 異常でない | 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
49 | 臭気 | 異常でない | 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
50 | 色度 | ５度以下 | 給 水 栓 最大値: <0.5; 給 水 栓 最小値: <0.5; 給 水 栓 平均値: <0.5; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: <0.5; 給 水 栓 最小値: <0.5; 給 水 栓 平均値: <0.5; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: <0.5; 給 水 栓 最小値: <0.5; 給 水 栓 平均値: <0.5; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: <0.5; 給 水 栓 最小値: <0.5; 給 水 栓 平均値: <0.5; 給 水 栓 回数: 12
51 | 濁度 | ２度以下 | 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12
水質管理目標設定項目
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定）
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/l（暫定）
4 | （欠番）
5 | 1、2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下
6 | （欠番）
7 | （欠番）
8 | トルエン | 0.4mg/l以下
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/l以下
10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下
11 | （欠番）
12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下（暫定）
14 | 抱水クロラール | 0.02mg/l以下（暫定）
15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下
16 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | 給 水 栓 最大値: 0.7; 給 水 栓 最小値: 0.4; 給 水 栓 平均値: 0.5; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.7; 給 水 栓 最小値: 0.4; 給 水 栓 平均値: 0.5; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.5; 給 水 栓 最小値: 0.2; 給 水 栓 平均値: 0.4; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.6; 給 水 栓 最小値: 0.2; 給 水 栓 平均値: 0.4; 給 水 栓 回数: 12
17 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 10mg/ｌ以上100mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 21; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 21; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 21; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 20; 給 水 栓 回数: 1
18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 1
19 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下
20 | 1、1、1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下
21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下
22 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | 3mg/l以下
23 | 臭気強度（TON） | 3以下
24 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 54; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 55; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 52; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 52; 給 水 栓 回数: 1
25 | 濁度 | 1度以下 | 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: <0.1; 給 水 栓 最小値: <0.1; 給 水 栓 平均値: <0.1; 給 水 栓 回数: 12
26 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 給 水 栓 最大値: 7.5; 給 水 栓 最小値: 7.1; 給 水 栓 平均値: 7.3; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 7.5; 給 水 栓 最小値: 7.1; 給 水 栓 平均値: 7.3; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 7.6; 給 水 栓 最小値: 7.2; 給 水 栓 平均値: 7.5; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 7.5; 給 水 栓 最小値: 7.2; 給 水 栓 平均値: 7.4; 給 水 栓 回数: 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | -1程度以上とし、極力0に近づける
28 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29 | 1、1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下
30 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下 | 給 水 栓 平均値: 0.05; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 平均値: 0.04; 給 水 栓 回数: 1; 給 水 栓 最大値: 0.04; 給 水 栓 最小値: 0.01; 給 水 栓 平均値: 0.03; 給 水 栓 回数: 4; 給 水 栓 平均値: 0.03; 給 水 栓 回数: 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/以下（暫定）
農薬類
1 | 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | 0.05
2 | 2，2-DPA(ダラポン） | 0.08
3 | 2,4－D（2，4-PA) | 0.02
4 | EPN | 0.004
5 | MCPA | 0.005
6 | アシュラム | 0.9
7 | アセフェート | 0.006
8 | アトラジン | 0.01
9 | アニロホス | 0.003
10 | アミトラズ | 0.006
11 | アラクロール | 0.03
12 | イソキサチオン | 0.005
13 | イソフェンホス | 0.001
14 | イソプロカルブ (MIPC) | 0.01
15 | イソプロチオラン (IPT) | 0.3
16 | イプフェンカルバゾン | 0.002
17 | イプロベンホス (IBP) | 0.09
18 | イミノクタジン | 0.006
19 | インダノファン | 0.009
20 | エスプロカルブ | 0.03
21 | エトフェンプロックス | 0.08
22 | エンドスルファン (ベンゾエピン) | 0.01
23 | オキサジクロメホン | 0.02
24 | オキシン銅（有機銅） | 0.03
25 | オリサストロビン | 0.1
26 | カズサホス | 0.0006
27 | カフェンストロール | 0.008
28 | カルタップ | 0.08
29 | カルバリル (NAC) | 0.02
30 | カルボフラン | 0.0003
31 | キノクラミン（ACN) | 0.005
32 | キャプタン | 0.3
33 | クミルロン | 0.03
34 | グリホサート | 2
35 | グルホシネート | 0.02
36 | クロメプロップ | 0.02
37 | クロルニトロフェン (CNP) | 0.0001
38 | クロルピリホス | 0.003
39 | クロロタロニル (TPN) | 0.05
40 | シアナジン | 0.001
41 | シアノホス（CYAP) | 0.003
42 | ジウロン (DCMU) | 0.02
43 | ジクロベニル (DBN) | 0.03
44 | ジクロルボス (DDVP) | 0.008
45 | ジクワット | 0.01
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004
47 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005（二硫化炭素として）
48 | ジチオピル | 0.009
49 | シハロホップブチル | 0.006
50 | シマジン (CAT) | 0.003
51 | ジメタメトリン | 0.02
52 | ジメトエート | 0.05
53 | シメトリン | 0.03
54 | ダイアジノン | 0.003
55 | ダイムロン | 0.8
56 | ダゾメット，メタム(カーバム）及びメチルイソチオシアネート | 0.01
57 | チアジニル | 0.1
58 | チウラム | 0.02
59 | チオジカルブ | 0.08
60 | チオファネートメチル | 0.3
61 | チオベンカルブ | 0.02
62 | テフリルトリオン | 0.002
63 | テルブカルブ (MBPMC) | 0.02
64 | トリクロピル | 0.006
65 | トリクロルホン (DEP) | 0.005
66 | トリシクラゾール | 0.1
67 | トリフルラリン | 0.06
68 | ナプロパミド | 0.03
69 | パラコート | 0.005
70 | ピペロホス | 0.0009
71 | ピラクロニル | 0.01
72 | ピラゾキシフェン | 0.004
73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02
74 | ピリダフェンチオン | 0.002
75 | ピリブチカルブ | 0.02
76 | ピロキロン | 0.05
77 | フィプロニル | 0.0005
78 | フェニトロチオン (MEP) | 0.01
79 | フェノブカルブ (BPMC) | 0.03
80 | フェリムゾン | 0.05
81 | フェンチオン (MPP) | 0.006
82 | フェントエート (PAP) | 0.007
83 | フェントラザミド | 0.01
84 | フサライド | 0.1
85 | ブタクロール | 0.03
86 | ブタミホス | 0.02
87 | ブプロフェジン | 0.02
88 | フルアジナム | 0.03
89 | プレチラクロール | 0.05
90 | プロシミドン | 0.09
91 | プロチオホス | 0.007
92 | プロピコナゾール | 0.05
93 | プロピザミド | 0.05
94 | プロベナゾール | 0.03
95 | ブロモブチド | 0.1
96 | ベノミル | 0.02
97 | ペンシクロン | 0.1
98 | ベンゾビクシロン | 0.09
99 | ベンゾフェナップ | 0.005
100 | ベンタゾン | 0.2
101 | ペンディメタリン | 0.3
102 | ベンフラカルブ | 0.02
103 | ベンフルラリン (ベスロジン) | 0.01
104 | ベンフレセート | 0.07
105 | ホスチアゼート | 0.005
106 | マラチオン(マラソン） | 0.7
107 | メコプロップ (MCPP) | 0.05
108 | メソミル | 0.03
109 | メタラキシル | 0.2
110 | メチダチオン (DMTP) | 0.004
111 | メトミノストロビン | 0.04
112 | メトリブジン | 0.03
113 | メフェナセット | 0.02
114 | メプロニル | 0.1
115 | モリネート | 0.005
1 | 水温
2 | アンモニア態窒素
3 | 生物化学的酸素要求量(BOD)
4 | 化学的酸素要求量(COD)
5 | 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）
6 | 浮遊物質(SS)
7 | 侵食性遊離炭酸
8 | 全窒素
9 | 全リン
10 | リン酸イオン
11 | トリハロメタン生成能
12 | 生物
13 | アルカリ度
14 | 溶存酸素
15 | 硫酸イオン
16 | 溶性ケイ酸
(注） １ 臭気の原水水質の平均値欄の数字は次のとおり（ ０臭気なし、 １芳香性臭気、２植物性臭気、３土臭・かび臭、４魚臭・生ぐさ臭、５薬品性臭気、６金属臭、７腐敗性臭気、８その他）
２ 大腸菌（定性）の平均値欄の数値は陽性回数、味の平均値 欄の数値は異常回数を示す。