## 三原市
【三原市】
原水、浄水場出口及び給水栓の水質検査結果
|  |  | 三原市中之町水源地 | [11 empty] | 三原市西野浄水場 | [11 empty] | 三原市片山浄水場 | [11 empty] | 三原市新久井浄水場 | [11 empty] | 三原市新和木浄水場 | [11 empty] | 三原市和木浄水場 | [11 empty] | 三原市和木第2浄水場
|  |  | 中之町水源 | [11 empty] | 長谷水源及び本郷取水場 | [11 empty] | 片山水源 | [11 empty] | 野間川ダム | [11 empty] | 新和木水源 | [11 empty] | 和木第1・第2水源 | [11 empty] | 和木第3水源
| 項 目 名 | 水質基準値等 | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓
|  |  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 290 | 5 | 69 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 920 | 7 | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 100 | 510 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
2 | 大腸菌 （定量） | 不検出 | 原 水 最大値: 0; 原 水 最小値: 0; 原 水 平均値: 0; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: 330; 原 水 最小値: 0; 原 水 平均値: 43; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: 0; 原 水 最小値: 0; 原 水 平均値: 0; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: 180; 原 水 最小値: 0; 原 水 平均値: 40; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: 920; 原 水 最小値: 27; 原 水 平均値: 220; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: 0; 原 水 最小値: 0; 原 水 平均値: 0; 原 水 回数: 12
| 大腸菌 （定性） | 不検出（陰性） | 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | 0.006 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | 0.036 | <0.004 | 0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | 0.013 | <0.004 | 0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 3.5 | 0.87 | 2 | 12 | 3.5 | 0.85 | 2.1 | 12 | 3.4 | 0.86 | 2 | 12 | 0.72 | 0.19 | 0.45 | 12 | 0.58 | 0.16 | 0.39 | 12 | 0.57 | 0.18 | 0.39 | 12 | 0.44 | 0.1 | 0.26 | 12 | 0.42 | 0.1 | 0.25 | 12 | 0.43 | 0.09 | 0.25 | 12 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 12 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 12 | 0.28 | <0.15 | 0.22 | 12 | 0.53 | 0.22 | 0.34 | 12 | 0.55 | 0.2 | 0.32 | 12 | 0.49 | 0.19 | 0.32 | 12 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 12 | 1.6 | 0.73 | 1.1 | 12 | 1.8 | 0.71 | 1.11 | 12
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 12 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 12 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 12 | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 12 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 12 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 12 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 12 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 12 | 0.08 | <0.05 | 0.05 | 12 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 12 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 12 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 12 | 0.12 | <0.05 | 0.07 | 12 | 0.11 | <0.05 | 0.08 | 12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 12 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 12 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 12
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0 | <0 | <0 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0 | <0 | <0 | 2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4
15 | 1、4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
16 | シス-1、2-ジクロロエチレン及び トランス-1、2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: 0.14; 浄水場出口 最小値: <0.06; 浄水場出口 平均値: <0.06; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.13; 給 水 栓 最小値: <0.06; 給 水 栓 平均値: <0.06; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.13; 浄水場出口 最小値: <0.06; 浄水場出口 平均値: <0.06; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.18; 給 水 栓 最小値: <0.06; 給 水 栓 平均値: 0.11; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.24; 浄水場出口 最小値: <0.06; 浄水場出口 平均値: <0.06; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.22; 給 水 栓 最小値: <0.06; 給 水 栓 平均値: 0.06; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.17; 浄水場出口 最小値: <0.06; 浄水場出口 平均値: 0.11; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.18; 給 水 栓 最小値: <0.06; 給 水 栓 平均値: 0.1; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.38; 浄水場出口 最小値: 0.09; 浄水場出口 平均値: 0.23; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.34; 給 水 栓 最小値: 0.1; 給 水 栓 平均値: 0.23; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.22; 浄水場出口 最小値: 0.07; 浄水場出口 平均値: 0.14; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.22; 給 水 栓 最小値: 0.07; 給 水 栓 平均値: 0.14; 給 水 栓 回数: 12
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 7; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.002; 給 水 栓 最小値: 0.002; 給 水 栓 平均値: 0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: 0.002; 浄水場出口 最小値: 0.002; 浄水場出口 平均値: 0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 6; 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: 0.002; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.015; 浄水場出口 最小値: 0.002; 浄水場出口 平均値: 0.008; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.04; 給 水 栓 最小値: 0.006; 給 水 栓 平均値: 0.025; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.003; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: 0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.007; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: 0.004; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.002; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: 0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.013; 給 水 栓 最小値: 0.002; 給 水 栓 平均値: 0.007; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.006; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: 0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.009; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: 0.005; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.003; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: 0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.007; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: 0.004; 給 水 栓 回数: 6
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: 0.007; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: 0.004; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 7; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.004; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: 0.003; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.004; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.01; 浄水場出口 最小値: <0.01; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 6; 給 水 栓 最大値: <0.01; 給 水 栓 最小値: <0.01; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.01; 浄水場出口 最小値: <0.01; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.01; 給 水 栓 最小値: <0.01; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.01; 浄水場出口 最小値: <0.01; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.01; 給 水 栓 最小値: <0.01; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.01; 浄水場出口 最小値: <0.01; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.01; 給 水 栓 最小値: <0.01; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.01; 浄水場出口 最小値: <0.01; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.01; 給 水 栓 最小値: <0.01; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.01; 浄水場出口 最小値: <0.01; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.01; 給 水 栓 最小値: <0.01; 給 水 栓 平均値: <0.01; 給 水 栓 回数: 6
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: 0.001; 浄水場出口 最小値: 0.001; 浄水場出口 平均値: 0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: 0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.002; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: 0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 4
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ及びﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑのそれぞれの濃度の総和） | 0.1mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.008; 給 水 栓 最小値: 0.003; 給 水 栓 平均値: 0.005; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.027; 浄水場出口 最小値: 0.011; 浄水場出口 平均値: 0.017; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.057; 給 水 栓 最小値: 0.021; 給 水 栓 平均値: 0.039; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.006; 浄水場出口 最小値: 0.001; 浄水場出口 平均値: 0.003; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.015; 給 水 栓 最小値: 0.004; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.007; 浄水場出口 最小値: 0.003; 浄水場出口 平均値: 0.005; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.024; 給 水 栓 最小値: 0.009; 給 水 栓 平均値: 0.016; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.007; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: 0.003; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.013; 給 水 栓 最小値: 0.005; 給 水 栓 平均値: 0.009; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.007; 浄水場出口 最小値: 0.002; 浄水場出口 平均値: 0.004; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.016; 給 水 栓 最小値: 0.004; 給 水 栓 平均値: 0.009; 給 水 栓 回数: 6
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: 0.007; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: 0.003; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.022; 給 水 栓 最小値: 0.003; 給 水 栓 平均値: 0.013; 給 水 栓 回数: 7; 浄水場出口 最大値: 0.002; 浄水場出口 最小値: 0.002; 浄水場出口 平均値: 0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.005; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: 0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.002; 給 水 栓 最小値: <0.002; 給 水 栓 平均値: <0.002; 給 水 栓 回数: 4
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: 0.001; 給 水 栓 平均値: 0.002; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.009; 浄水場出口 最小値: 0.004; 浄水場出口 平均値: 0.006; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.013; 給 水 栓 最小値: 0.007; 給 水 栓 平均値: 0.01; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.002; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: 0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.005; 給 水 栓 最小値: 0.001; 給 水 栓 平均値: 0.003; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.003; 浄水場出口 最小値: 0.001; 浄水場出口 平均値: 0.002; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.007; 給 水 栓 最小値: 0.003; 給 水 栓 平均値: 0.005; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: 0.002; 給 水 栓 平均値: 0.002; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: 0.002; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.005; 給 水 栓 最小値: 0.001; 給 水 栓 平均値: 0.003; 給 水 栓 回数: 6
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 6; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.001; 給 水 栓 最小値: <0.001; 給 水 栓 平均値: <0.001; 給 水 栓 回数: 6
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.003; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.003; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.003; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: 0.003; 給 水 栓 最小値: 0.003; 給 水 栓 平均値: 0.003; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.003; 給 水 栓 最小値: <0.003; 給 水 栓 平均値: <0.003; 給 水 栓 回数: 4
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 4 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | <0 | <0 | <0 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0 | <0 | <0 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.14 | <0.01 | 0.05 | 12 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 12 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 | 0.02 | <0 | <0 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.25 | 0.05 | 0.12 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.34 | <0.03 | 0.13 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.35 | 0.04 | 0.16 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.51 | 0.16 | 0.33 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下 | 9.8 | 8 | 8.9 | 12 | 10 | 8.4 | 9.2 | 12 | 10 | 8.5 | 9.3 | 12 | 14 | 5 | 8.6 | 12 | 11 | 5.1 | 8.7 | 12 | 12 | 6.3 | 9.1 | 12 | 10 | 7.6 | 8.7 | 12 | 11 | 8 | 9.2 | 12 | 11 | 8 | 9.2 | 12 | 5.6 | 3.1 | 5.1 | 12 | 8.9 | 5.9 | 7 | 12 | 9 | 6 | 7.1 | 12 | 13 | 3 | 7.2 | 12 | 13 | 8.4 | 10 | 12 | 12 | 8.1 | 10 | 12 | 8 | 6.9 | 7.7 | 12 | 10 | 7.9 | 9.3 | 12 | 11 | 7.8 | 9.4 | 12
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.098 | 0.008 | 0.042 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.026 | 0.003 | 0.013 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.25 | 0.022 | 0.1 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.057 | 0.018 | 0.037 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 11 | 4.9 | 7.2 | 12 | 11 | 5.4 | 7.6 | 12 | 39 | 28 | 34 | 12 | 16 | 3.7 | 7.4 | 12 | 11 | 5.3 | 7.7 | 12 | 13 | 6.1 | 8.4 | 12 | 10 | 5.2 | 7 | 12 | 11 | 6.3 | 7.8 | 12 | 10 | 6.3 | 7.8 | 12 | 4.5 | 2.6 | 4 | 12 | 9.3 | 6.7 | 7.2 | 12 | 9.3 | 6.6 | 7.2 | 12 | 13 | 2.8 | 6.4 | 12 | 14 | 8.2 | 11 | 12 | 15 | 8.8 | 11 | 12 | 7.1 | 5.2 | 6.2 | 12 | 10 | 7.3 | 8.7 | 12 | 11 | 7.4 | 8.9 | 12
39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/l以下 | 40 | 27 | 33 | 12 | 39 | 27 | 33 | 12 | 39 | 28 | 34 | 12 | 40 | 21 | 33 | 12 | 36 | 18 | 30 | 12 | 38 | 24 | 33 | 12 | 44 | 30 | 37 | 12 | 44 | 30 | 37 | 12 | 44 | 30 | 37 | 12 | 22 | 12 | 19 | 12 | 23 | 13 | 18 | 12 | 24 | 17 | 20 | 12 | 32 | 13 | 23 | 12 | 30 | 12 | 21 | 12 | 28 | 14 | 22 | 12 | 52 | 37 | 42 | 12 | 39 | 30 | 34 | 12 | 40 | 30 | 34 | 12
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 97 | 85 | 89 | 4 | 97 | 84 | 89 | 4 | 98 | 86 | 92 | 4 | 91 | 84 | 87 | 4 | 84 | 74 | 79 | 4 | 77 | 73 | 76 | 4 | 90 | 74 | 80 | 4 | 92 | 74 | 82 | 4 | 92 | 75 | 82 | 4 | 74 | 50 | 58 | 4 | 55 | 50 | 53 | 4 | 59 | 52 | 56 | 4 | 80 | 62 | 69 | 4 | 71 | 61 | 66 | 4 | 73 | 63 | 68 | 4 | 95 | 90 | 92 | 4 | 82 | 75 | 80 | 4 | 82 | 77 | 79 | 4
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 1; 原 水 最大値: 2e-06; 原 水 最小値: 1e-06; 原 水 平均値: 2e-06; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000001; 浄水場出口 最小値: <0.000001; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.000001; 給 水 栓 最小値: <0.000001; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 4; 原 水 最大値: 6e-05; 原 水 最小値: 2e-05; 原 水 平均値: 3e-05; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000001; 浄水場出口 最小値: <0.000001; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.000001; 給 水 栓 最小値: <0.000001; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 1
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 1; 原 水 最大値: 1.3e-05; 原 水 最小値: <0.000001; 原 水 平均値: 4e-06; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000001; 浄水場出口 最小値: <0.000001; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.000001; 給 水 栓 最小値: <0.000001; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 4; 原 水 最大値: <0.000001; 原 水 最小値: <0.000001; 原 水 平均値: <0.000001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000001; 浄水場出口 最小値: <0.000001; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 4; 給 水 栓 最大値: <0.000001; 給 水 栓 最小値: <0.000001; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 4; 浄水場出口 平均値: <0.000001; 浄水場出口 回数: 1; 給 水 栓 平均値: <0.000001; 給 水 栓 回数: 1
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4
46 | 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 12 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 12 | 1 | 0.6 | 0.8 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 12 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.4 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 12 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 12 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 12 | 7.4 | 7 | 7.2 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 12 | 8.2 | 7.8 | 8 | 12 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 12 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 12 | 7.1 | 6.9 | 7 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 12 | 7 | 6.7 | 6.8 | 12 | 7.1 | 6.9 | 7 | 12 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 12 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 12 | 7 | 6.6 | 6.9 | 12
48 | 味 | 異常でない | 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
49 | 臭気 | 異常でない | 原 水 平均値: 0; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 3; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 0; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 3; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 3; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 0; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
50 | 色度 | ５度以下 | 1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 1 | <1 | <1 | 12 | 1 | <1 | <1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 12 | 1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | 1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | 28 | 3 | 8 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 5 | 10 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | 1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12
51 | 濁度 | ２度以下 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 7.9 | 0.1 | 1.9 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 14 | 1.3 | 4 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 13 | 2.5 | 6 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12
水質管理目標設定項目
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定） | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/l（暫定） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
4 | （欠番）
5 | 1、2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4
6 | （欠番）
7 | （欠番）
8 | トルエン | 0.4mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/l以下
10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下
11 | （欠番）
12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下（暫定）
14 | 抱水クロラール | 0.02mg/l以下（暫定）
15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下
16 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | 浄水場出口 最大値: 0.8; 浄水場出口 最小値: 0.6; 浄水場出口 平均値: 0.7; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.5; 給 水 栓 最小値: 0.3; 給 水 栓 平均値: 0.4; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.9; 浄水場出口 最小値: 0.6; 浄水場出口 平均値: 0.7; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.4; 給 水 栓 最小値: 0.2; 給 水 栓 平均値: 0.3; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 1; 浄水場出口 最小値: 0.4; 浄水場出口 平均値: 0.5; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.6; 給 水 栓 最小値: 0.2; 給 水 栓 平均値: 0.3; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.9; 浄水場出口 最小値: 0.5; 浄水場出口 平均値: 0.6; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.4; 給 水 栓 最小値: 0.3; 給 水 栓 平均値: 0.3; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 1; 浄水場出口 最小値: 0.4; 浄水場出口 平均値: 0.6; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.5; 給 水 栓 最小値: 0.2; 給 水 栓 平均値: 0.3; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.6; 浄水場出口 最小値: 0.4; 浄水場出口 平均値: 0.5; 浄水場出口 回数: 12; 給 水 栓 最大値: 0.4; 給 水 栓 最小値: 0.2; 給 水 栓 平均値: 0.3; 給 水 栓 回数: 12
17 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 10mg/ｌ以上100mg/l以下 | 40 | 27 | 33 | 12 | 39 | 27 | 33 | 12 | 39 | 28 | 34 | 12 | 40 | 21 | 33 | 12 | 36 | 18 | 30 | 12 | 38 | 24 | 33 | 12 | 44 | 30 | 37 | 12 | 44 | 30 | 37 | 12 | 44 | 30 | 37 | 12 | 22 | 12 | 19 | 12 | 23 | 13 | 18 | 12 | 24 | 17 | 20 | 12 | 32 | 13 | 23 | 12 | 30 | 12 | 21 | 12 | 28 | 14 | 22 | 12 | 52 | 37 | 42 | 12 | 39 | 30 | 34 | 12 | 40 | 30 | 34 | 12
18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.098 | 0.008 | 0.042 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.026 | 0.003 | 0.013 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.25 | 0.022 | 0.1 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.057 | 0.018 | 0.037 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
19 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 12 | 9.2 | 11 | 4 | 8.8 | 6.8 | 7.6 | 4 | 5.7 | 4 | 4.8 | 4 | 3.1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 4 | 16 | 10 | 12 | 4 | 14 | 9.1 | 11 | 4 | 12 | 8.5 | 10 | 4 | 5.3 | 2.9 | 4.2 | 4 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 4 | 5.9 | 4.6 | 5.1 | 4 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 4 | 9.4 | 5.8 | 7.8 | 4 | 5.7 | 4.3 | 4.9 | 4 | 41 | 21 | 30 | 4 | 11 | 7.8 | 9.5 | 4 | 12 | 5.5 | 8.8 | 4
20 | 1、1、1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下
22 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | 3mg/l以下
23 | 臭気強度（TON） | 3以下
24 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 97 | 85 | 89 | 4 | 97 | 84 | 89 | 4 | 98 | 86 | 92 | 4 | 91 | 84 | 87 | 4 | 84 | 74 | 79 | 4 | 77 | 73 | 76 | 4 | 90 | 74 | 80 | 4 | 92 | 74 | 82 | 4 | 92 | 75 | 82 | 4 | 74 | 50 | 58 | 4 | 55 | 50 | 53 | 4 | 59 | 52 | 56 | 4 | 80 | 62 | 69 | 4 | 71 | 61 | 66 | 4 | 73 | 63 | 68 | 4 | 95 | 90 | 92 | 4 | 82 | 75 | 80 | 4 | 82 | 77 | 79 | 4
25 | 濁度 | 1度以下 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 7.9 | 0.1 | 1.9 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 14 | 1.3 | 4 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 13 | 2.5 | 6 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12
26 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 12 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 12 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 12 | 7.4 | 7 | 7.2 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 12 | 8.2 | 7.8 | 8 | 12 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 12 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 12 | 7.1 | 6.9 | 7 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 12 | 7 | 6.7 | 6.8 | 12 | 7.1 | 6.9 | 7 | 12 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 12 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 12 | 7 | 6.6 | 6.9 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | -1程度以上とし、極力0に近づける | -2.4 | -2.7 | -2.5 | 4 | -2.4 | -2.7 | -2.5 | 4 | -2 | -2.4 | -2.3 | 4 | -1.3 | -1.9 | -1.6 | 4 | -1.1 | -1.7 | -1.4 | 4 | -0.8 | -1.2 | -1 | 4 | -1.9 | -2.2 | -2 | 4 | -1.9 | -2.2 | -2 | 4 | -1.7 | -2.2 | -2 | 4 | -2.2 | -2.5 | -2.4 | 4 | -2.4 | -2.9 | -2.7 | 4 | -2.2 | -2.5 | -2.4 | 4 | -1.5 | -2 | -1.8 | 4 | -2.2 | -2.7 | -2.5 | 4 | -1.9 | -2.4 | -2.2 | 4 | -2.5 | -2.6 | -2.5 | 4 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | 4 | -2 | -2.3 | -2.2 | 4
28 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29 | 1、1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4
30 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.14 | <0.01 | 0.05 | 12 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 12 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 | 0.02 | <0 | <0 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.25 | 0.05 | 0.12 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/以下（暫定）
農薬類
1 | 1、 3－ジクロロプロペン (D－D) | 0.05
2 | 2、2-DPA(ダラポン） | 0.08
3 | 2、4－D（2、4-PA) | 0.02
4 | EPN | 0.004
5 | MCPA | 0.005
6 | アシュラム | 0.9
7 | アセフェート | 0.006
8 | アトラジン | 0.01
9 | アニロホス | 0.003
10 | アミトラズ | 0.006
11 | アラクロール | 0.03
12 | イソキサチオン | 0.005
13 | イソフェンホス | 0.001
14 | イソプロカルブ (MIPC) | 0.01
15 | イソプロチオラン (IPT) | 0.3
16 | イプロベンホス (IBP) | 0.09
17 | イミノクタジン | 0.006
18 | インダノファン | 0.009
19 | エスプロカルブ | 0.03
20 | エトフェンプロックス | 0.08
21 | エンドスルファン (ベンゾエピン) | 0.01
22 | オキサジクロメホン | 0.02
23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03
24 | オリサストロビン | 0.1
25 | カズサホス | 0.0006
26 | カフェンストロール | 0.008
27 | カルタップ | 0.08
28 | カルバリル (NAC) | 0.02
29 | カルボフラン | 0.0003
30 | キノクラミン（ACN) | 0.005
31 | キャプタン | 0.3
32 | クミルロン | 0.03
33 | グリホサート | 2
34 | グルホシネート | 0.02
35 | クロメプロップ | 0.02
36 | クロルニトロフェン (CNP) | 0.0001
37 | クロルピリホス | 0.003
38 | クロロタロニル (TPN) | 0.05
39 | シアナジン | 0.001
40 | シアノホス（CYAP) | 0.003
41 | ジウロン (DCMU) | 0.02
42 | ジクロベニル (DBN) | 0.03
43 | ジクロルボス (DDVP) | 0.008
44 | ジクワット | 0.01
45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004
46 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005（二硫化炭素として）
47 | ジチオピル | 0.009
48 | シハロホップブチル | 0.006
49 | シマジン (CAT) | 0.003
50 | ジメタメトリン | 0.02
51 | ジメトエート | 0.05
52 | シメトリン | 0.03
53 | ダイアジノン | 0.003
54 | ダイムロン | 0.8
55 | ダゾメット、メタム(カーバム）及びメチルイソチオシアネート | 0.01
56 | チアジニル | 0.1
57 | チウラム | 0.02
58 | チオジカルブ | 0.08
59 | チオファネートメチル | 0.3
60 | チオベンカルブ | 0.02
61 | テフリルトリオン | 0.002
62 | テルブカルブ (MBPMC) | 0.02
63 | トリクロピル | 0.006
64 | トリクロルホン (DEP) | 0.005
65 | トリシクラゾール | 0.1
66 | トリフルラリン | 0.06
67 | ナプロパミド | 0.03
68 | パラコート | 0.005
69 | ピペロホス | 0.0009
70 | ピラクロニル | 0.01
71 | ピラゾキシフェン | 0.004
72 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02
73 | ピリダフェンチオン | 0.002
74 | ピリブチカルブ | 0.02
75 | ピロキロン | 0.05
76 | フィプロニル | 0.0005
77 | フェニトロチオン (MEP) | 0.01
78 | フェノブカルブ (BPMC) | 0.03
79 | フェリムゾン | 0.05
80 | フェンチオン (MPP) | 0.006
81 | フェントエート (PAP) | 0.007
82 | フェントラザミド | 0.01
83 | フサライド | 0.1
84 | ブタクロール | 0.03
85 | ブタミホス | 0.02
86 | ブプロフェジン | 0.02
87 | フルアジナム | 0.03
88 | プレチラクロール | 0.05
89 | プロシミドン | 0.09
90 | プロチオホス | 0.007
91 | プロピコナゾール | 0.05
92 | プロピザミド | 0.05
93 | プロベナゾール | 0.03
94 | ブロモブチド | 0.1
95 | ベノミル | 0.02
96 | ペンシクロン | 0.1
97 | ベンゾビクシロン | 0.09
98 | ベンゾフェナップ | 0.005
99 | ベンタゾン | 0.2
100 | ペンディメタリン | 0.3
101 | ベンフラカルブ | 0.02
102 | ベンフルラリン (ベスロジン) | 0.01
103 | ベンフレセート | 0.07
104 | ホスチアゼート | 0.003
105 | マラチオン(マラソン） | 0.7
106 | メコプロップ (MCPP) | 0.05
107 | メソミル | 0.03
108 | メタラキシル | 0.2
109 | メチダチオン (DMTP) | 0.004
110 | メトミノストロビン | 0.04
111 | メトリブジン | 0.03
112 | メフェナセット | 0.02
113 | メプロニル | 0.1
114 | モリネート | 0.005
その他
1 | 水温 |  | 21.8 | 15.3 | 18.7 | 12 | 21.9 | 15.4 | 18.7 | 12 | 30 | 8.2 | 18 | 12 | 31.5 | 7 | 18.1 | 12 | 31.2 | 7.1 | 18.4 | 12 | 26.5 | 8 | 17 | 12 | 22 | 9.8 | 16 | 12 | 22.8 | 9.6 | 16.2 | 12 | 31.7 | 8.7 | 20.3 | 12 | 24.3 | 5.7 | 13.8 | 12 | 24.9 | 5.7 | 14.2 | 12 | 31.9 | 7.2 | 18.3 | 12 | 22.9 | 3.5 | 14.1 | 12 | 24.9 | 5.4 | 16 | 12 | 27.6 | 7.9 | 18.8 | 12 | 22.4 | 14.5 | 18 | 12 | 28.2 | 8.8 | 18 | 12 | 28.2 | 7.9 | 17.2 | 12
2 | アンモニア態窒素 |  | 原 水 最大値: <0.02; 原 水 最小値: <0.02; 原 水 平均値: <0.02; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: <0.02; 原 水 最小値: <0.02; 原 水 平均値: <0.02; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: 0.04; 原 水 最小値: <0.02; 原 水 平均値: <0.02; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: 0.06; 原 水 最小値: <0.02; 原 水 平均値: <0.02; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: 0.04; 原 水 最小値: <0.02; 原 水 平均値: <0.02; 原 水 回数: 12; 原 水 最大値: <0.02; 原 水 最小値: <0.02; 原 水 平均値: <0.02; 原 水 回数: 12
3 | 生物化学的酸素要求量(BOD)
4 | 化学的酸素要求量(COD)
5 | 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）
6 | 浮遊物質(SS)
7 | 侵食性遊離炭酸
8 | 全窒素
9 | 全リン
10 | リン酸イオン
11 | トリハロメタン生成能
12 | 生物
13 | アルカリ度 |  | 22 | 17 | 20 | 4 | 23 | 18 | 20 | 4 | 24 | 19 | 21 | 4 | 39 | 34 | 35.3 | 4 | 37 | 30 | 33 | 4 | 34 | 29 | 32 | 4 | 47 | 29 | 36 | 4 | 47 | 30 | 36 | 4 | 48 | 29 | 36 | 4 | 24 | 11 | 19 | 12 | 22 | 15 | 19 | 4 | 23 | 16 | 20 | 4 | 28 | 10 | 22 | 12 | 25 | 18 | 22 | 4 | 24 | 19 | 22 | 4 | 34 | 28 | 31 | 4 | 30 | 26 | 28 | 4 | 30 | 26 | 28 | 4
14 | 溶存酸素
15 | 硫酸イオン
16 | 溶性ケイ酸
(注） １ 臭気の原水水質の平均値欄の数字は次のとおり（ ０臭気なし、 １芳香性臭気、２植物性臭気、３土臭・かび臭、４魚臭・生ぐさ臭、５薬品性臭気、６金属臭、７腐敗性臭気、８その他）
２ 大腸菌（定性）の平均値欄の数値は陽性回数、味の平均値 欄の数値は異常回数を示す。
休止中